## 分部分项工程量清单与计价审核表(晨曦格式) (hidden)
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程S01
电力单位工程
电力工程
1 | 030408001013 | 电力电缆 1.名称：铜芯电力电缆敷设 2.规格型号：YJV22-8.7/15-3*95 3.电压等级：10kV 4.安装部位：室外 | m | 450 | 514.5 | 231525
2 | 030408006002 | 电力电缆头 1.名称：电力电缆终端头制作安装 2.规格：3*95mm2 3.电压等级：10kV 4.安装部位：室外 | 个 | 1 | 900.89 | 900.89
3 | 030408006001 | 电力电缆头 1.名称：电力电缆终端头制作安装 2.规格：3*95mm2 3.电压等级：10kV 4.安装部位：室内 | 个 | 1 | 772.2 | 772.2
4 | 030414002002 | 送配电装置系统 1.输配电装置系统调试 ≤10kV (交流 供电 带断路器) | 系统 | 1 | 1448.05 | 1448.05
5 | 030410003003 | 导线架设 1.架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,50 | km | 0.03 | 9513 | 285.39
6 | 030410003002 | 导线架设 1.架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,95 | km | 0.06 | 14859.67 | 891.58
7 | 000002 | 组合型成套箱式变电站租赁 1.250kVA设备租赁费4500元/月（1年起 租，含故障维修及应急维护） | 元/月 | 12 | 3500 | 42000
8 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 1.10kV箱式变电站 250kVA，欧式，硅 钢片，普通，终端型 | 台 | 1 | 3093.55 | 3093.55
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
9 | 030414001002 | 电力变压器系统 1.组合型成套箱式变电站系统调试 变压 器容量(≤315kV·A) | 系统 | 1 | 2931.45 | 2931.45
10 | 030410001005 | 电杆组立 1.电杆Φ190mm×15m 2.施工定位 单杆 3.基坑土方施工 坚土 (挖深≤3m) 4.基础:C20混凝土 5.基础钢筋制作及安装 6.电杆定位 | 基 | 1 | 7719.49 | 7719.49
11 | 03B001003 | 水泥制品 1.底盘800*800*200 | 块
12 | 030409001008 | 接地极 1.接地极 | 根 | 6 | 93.91 | 563.46
13 | 030409002006 | 接地母线 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 15 | 42.05 | 630.75
14 | 030414011006 | 接地装置 1.接地系统测试 独立接地装置 (6根接地 极以内) | 组 | 1 | 365.18 | 365.18
15 | 040205002001 | 接地保护管 1.塑料保护套管 CPVC φ50 | m | 3 | 14.09 | 42.27
16 | 030408003001 | 电缆保护管 1.地上铺设 沿电杆敷设 (镀锌钢管 Φ 150*3000) | m | 3 | 195.44 | 586.32
17 | 040806001002 | 接地极 1.接地铁,圆钢+扁钢,镀锌,φ12,3000mm | 根 | 1 | 86.01 | 86.01
18 | 040806002002 | 接地线 1.接地线，布电线,BV,铜,25,1 | m | 30 | 62.58 | 1877.4
19 | 040807003001 | 接地装置调试 1.独立接地装置 (2~6根接地极) | 组 | 6 | 498.44 | 2990.64
单回电缆引下杆
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
20 | 030410004001 | 杆上设备 1.一二次融合成套柱上断路器 AC10kV,630A,20kA,用户分界 1.一二次融合成套柱上断路器 AC10kV,630A,20kA,用户分界 2.配电设备安装 线路故障指示器 3.远方终端设备安装调试 柱上变压器配 电采集器安装 4.远方终端设备安装调试 柱上变压器配 电采集器调试 5.配电智能系统调试 主(子)站与终端联 调 (≤2个间隔) | 台 | 1 | 30589.67 | 30589.67
21 | 030410004002 | 杆上设备 1.10kV三相隔离开关 630A,20kA,手动 双柱立开式,不接地 | 组 | 1 | 2033.66 | 2033.66
22 | 030410004003 | 杆上设备 1.高压避雷器 AC10KV,17KV,硅橡胶 ,50KV,不带间隙 | 组 | 3 | 1025.47 | 3076.41
23 | 030410002004 | 横担组装 1.10kV耐张串FXBW-NXJG-2 | 组 | 6 | 136.27 | 817.62
24 | 030410003001 | 导线架设 1.架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,240 | km | 0.021 | 28350 | 595.35
25 | 03B001032 | 高压刀闸固定件 1.隔离开关固定件 KGZJ2-440(斜装) | 块 | 3 | 38.06 | 114.18
26 | 03B001001 | 成套铁件 1.隔离开关固定件 KGZJ2-440(斜装) | 套 | 3 | 114.18 | 342.54
27 | 030410002006 | 横担组装 1.柱上断路器开关架(I) ∠63×6× 1300,座装 | 组 | 1 | 161.56 | 161.56
28 | 030410002003 | 横担组装 1.PT固定支架(I) ZKGJ1-600 | 组 | 1 | 238.06 | 238.06
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
29 | 030408006029 | 铜铝接线端子 1.电缆接线端子 铜,50mm2,单孔(热镀 锡) | 个 | 3 | 27.01 | 81.03
30 | 030408006030 | 铜铝接线端子 1.电缆接线端子 铜,240mm2,双孔(热镀 锡) | 个 | 15 | 89.62 | 1344.3
31 | 030409001016 | 接地极 1.接地挂环 | 根 | 3 | 127.21 | 381.63
32 | 030410004013 | 杆上设备 1.接地短路故障指示器 | 台 | 3 | 136.66 | 409.98
33 | 03B001015 | 楔形线夹 50/240 1.楔形线夹(弹射型) 50/240 | 只 | 3 | 88.8 | 266.4
34 | 030410004014 | 杆上设备 1.绝缘罩(柱上断路器) 硅橡胶绝缘防 护罩 | 组 | 1 | 76.78 | 76.78
35 | 030410004004 | 杆上设备 1.绝缘护罩(隔离开关) 硅橡胶绝缘防护 罩 | 组 | 1 | 76.78 | 76.78
36 | 030410004015 | 杆上设备 1.绝缘护罩(避雷器) 硅橡胶绝缘防护罩 | 组 | 1 | 76.78 | 76.78
37 | 03B001035 | 警示牌 “禁止攀登、高压危险” 1.警示牌 “禁止攀登、高压危险” | 块 | 2 | 44.41 | 88.82
38 | 03B001036 | 警示牌 “禁止攀登、高压危险” 1.开关标识牌 300×230mm | 块 | 2 | 44.41 | 88.82
39 | 03B001037 | 杆上标识固定支架 1.杆上标识固定支架 BPZJ1-800 | 付 | 2 | 63.43 | 126.86
40 | 03B001038 | 单头螺栓 1.单头螺栓 M10X40 | 套 | 3 | 3.8 | 11.4
41 | 03B001039 | 单头螺栓 1.单头螺栓 M12X40 | 套 | 30 | 6.34 | 190.2
42 | 03B001040 | 单头螺栓 1.单头螺栓 M16X40 | 套 | 4 | 10.15 | 40.6
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
43 | 030413001001 | 铁构件 FZ-G04成套铁件 | kg | 62.2 | 18.74 | 1165.63
44 | 030413001004 | 铁构件 DA-2成套铁件 | kg | 64.8 | 18.86 | 1222.13
45 | 030413001005 | 铁构件 KL（SBJ）/19成套铁件 | kg | 161 | 18.8 | 3026.8
46 | 030413001002 | 铁构件 LJG1-15/19成套铁件 | kg | 57.2 | 18.74 | 1071.93
47 | 030413001006 | 铁构件 接地极JD3-12铁件 | kg | 47.4 | 18.64 | 883.54
48 | 030411001001 | 配管 地上铺设 沿电杆敷设 (φ150mm) | m | 3 | 194.87 | 584.61
单项工程S02
市政单位工程
排管工程
49 | 040803003012 | 电缆排管 1.名称：电缆保护管（聚丙烯塑料管） N1-2/120m 2.规格：MPP-φ150*17 3.管枕间距1000mm 4.垫层：100mm厚C15混凝土 | m | 120 | 285.69 | 34282.8
50 | 040803003013 | 电缆排管 1.名称：电缆保护管（埋地式高压电力 电缆用改性聚丙烯保护管）N2-4/28m 2.规格：MPP-φ150 3.管枕间距1000mm 4.垫层：100mm厚C15砼 | m | 140 | 533.08 | 74631.2
51 | 040501020011 | 警示(示踪)带铺设 1.名称：警示带敷设 | m | 260 | 1.02 | 265.2
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
52 | 040501008003 | 水平导向钻进 1.小型定向钻机穿越敷管 DN300 一次性 拉多根小管道的拉管施工 2.水平导向钻进 孔隙注浆 (Φ500) 一次 性拉多根小管道的拉管施工 | m | 155 | 1136.36 | 176135.8
53 | 040803004002 | 管道包封 N1-2 1.C25预拌非泵送混凝土包封 | m | 120 | 242.59 | 29110.8
54 | 040803004003 | 管道包封 N1-4 1.C25预拌非泵送混凝土包封 | m | 140 | 391.18 | 54765.2
55 | 040101002011 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 480.22 | 8.83 | 4240.34
56 | 040103001012 | 填方 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:砂 | m3 | 207.11 | 103.02 | 21336.47
57 | 040103002014 | 余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 551.98 | 27.27 | 15052.49
58 | 041001001003 | 拆除路面 1.C30面层25cm 2.锯缝机锯缝 | m2 | 412.46 | 25.4 | 10476.48
59 | 040103002002 | 余方弃置 1.挖掘机装车 (石渣) 2.自卸汽车运石碴 (载重10t以外 运距 10km) | m3 | 103.12 | 53.7 | 5537.54
60 | 040203007002 | 水泥混凝土 1.C30面层25cm | m2 | 412.46 | 140.17 | 57814.52
61 | 040202011003 | 碎石 1.10cm厚级配碎石层 2.路床碾压检验 | m2
工井工程
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
62 | 040504001009 | 混凝土井 直线两盖工井1450*1480*1450mm深 1.C30预拌非泵送混凝土 底板 2.C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 3.20mm厚水泥防水砂浆抹面 4.C30预拌非泵送混凝土井室盖板 5.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 6.滤料铺设 碎石 7.D300混凝土管 8.检查井井盖、座(普通铸铁) 两盖 1200*950 9.角钢接地极 (普通土) 10.接地母线敷设 50*5扁钢接地体 11.铁构件 (制作 每件重1kg以上) 12.铁构件 (安装 每件重1kg以上) | 座 | 2 | 5948.02 | 11896.04
63 | 040504001010 | 混凝土井 直线四盖工井2450*1480*1450mm深 1.C30预拌非泵送混凝土 底板 2.C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 3.20mm厚水泥防水砂浆抹面 4.C30预拌非泵送混凝土井室盖板 5.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 6.滤料铺设 碎石 7.D300混凝土管 8.检查井井盖、座(普通铸铁) 四盖 2200*950 9.角钢接地极 (普通土) 10.接地母线敷设 50*5扁钢接地体 11.铁构件 (制作 每件重1kg以上) 12.铁构件 (安装 每件重1kg以上) | 座 | 4 | 8402.97 | 33611.88
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
64 | 040504001011 | 混凝土井 铸铁转角工井2730*2450*1450mm深 1.C30预拌非泵送混凝土 底板 2.C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 3.20mm厚水泥防水砂浆抹面 4.C30预拌非泵送混凝土井室盖板 5.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 6.滤料铺设 碎石 7.D300混凝土管 8.检查井井盖、座(普通铸铁) 四盖 2200*950 | 座 | 2 | 12173.91 | 24347.82
65 | 040504001012 | 混凝土井 接头工井5280*1950*1550mm深 1.C30预拌非泵送混凝土 底板 2.C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 3.20mm厚水泥防水砂浆抹面 4.C30预拌非泵送混凝土井室盖板 5.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 6.滤料铺设 碎石 7.D300混凝土管 8.检查井井盖、座(普通铸铁) 三盖 1700*950 9.角钢接地极 (普通土) 10.接地母线敷设 50*5扁钢接地体 11.铁构件 (制作 每件重1kg以上) 12.铁构件 (安装 每件重1kg以上) | 座 | 1 | 17513.47 | 17513.47
66 | 041001001004 | 拆除路面 1.C30面层25cm 2.锯缝机锯缝 | m2 | 42.47 | 28.83 | 1224.41
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
67 | 040103002015 | 余方弃置 1.挖掘机装车 (石渣) 2.自卸汽车运石碴 (载重10t以外 运距 10km) | m3 | 10.62 | 53.7 | 570.29
68 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.C30面层25cm | m2
69 | 040202011001 | 碎石 1.10cm厚级配碎石层 2.路床碾压检验 | m2
配电箱基础
70 | 040504001004 | 混凝土井 配电箱基础 1.C10预拌混凝土 2.C20预拌非泵送混凝土 底板 3.C20预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 4.20mm厚水泥防水砂浆抹面 5.C20预拌非泵送混凝土井室盖板 6.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 7.砖砌台阶 8.铝合金百叶窗制作 9.铝合金百叶窗安装 10.角钢接地极 (普通土) 11.接地母线敷设 50*5扁钢接地体 12.铁构件 (制作 每件重1kg以上) 13.铁构件 (安装 每件重1kg以上) | 座 | 1 | 26043.4 | 26043.4

## 工程量清单
工程量清单报价表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程S01
电力单位工程
电力工程
1 | 030408001013 | 电力电缆 1.名称：铜芯电力电缆敷设 2.规格型号：YJV22-8.7/15-3*95 3.电压等级：10kV 4.安装部位：室外 | m | 450
1.1 | 30409140换1 | 铜芯电力电缆敷设 YJV22-8.7/15-3*95 | m | 450
2 | 030408006002 | 电力电缆头 1.名称：电力电缆终端头制作安装 2.规格：3*95mm2 3.电压等级：10kV 4.安装部位：室外 | 个 | 1
2.1 | 30409266换1 | 电力电缆终端头制作安装 lOkV以下室外 热（冷）缩式铜芯电力电缆 YJV22- 8.7/15-3*95 | 个 | 1
3 | 030408006001 | 电力电缆头 1.名称：电力电缆终端头制作安装 2.规格：3*95mm2 3.电压等级：10kV 4.安装部位：室内 | 个 | 1
3.1 | 30409254换1 | 电力电缆终端头制作安装 lOkV室内热（ 冷）缩式铜芯电力电缆 YJV22-8.7/15- 3*95 | 个 | 1
4 | 030414002002 | 送配电装置系统 1.输配电装置系统调试 ≤10kV (交流 供电 带断路器) | 系统 | 1
4.1 | 30417030 | 输配电装置系统调试 ≤10kV (交流供电 带断路器) | 系统 | 1
5 | 030410003003 | 导线架设 1.架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,50 | km | 0.03
工程量清单报价表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
5.1 | 30411255换4 | 架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,50 | km | 0.03
6 | 030410003002 | 导线架设 1.架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,95 | km | 0.06
6.1 | 30411255换5 | 架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,95 | km | 0.06
7 | 000002 | 组合型成套箱式变电站租赁 1.250kVA设备租赁费4500元/月（1年起 租，含故障维修及应急维护） | 元/月 | 12
7.1 | 001 | 250kVA设备租赁费4500元/月（半年起租 ，含故障维修及应急维护） | 元/月 | 12
8 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 1.10kV箱式变电站 250kVA，欧式，硅 钢片，普通，终端型 | 台 | 1
8.1 | 30402086换1 | 10kV箱式变电站 250kVA，欧式，硅钢片 ，普通，终端型 | 座 | 1
9 | 030414001002 | 电力变压器系统 1.组合型成套箱式变电站系统调试 变压 器容量(≤315kV·A) | 系统 | 1
9.1 | 30417158 | 组合型成套箱式变电站系统调试 变压器 容量(≤315kV·A) | 座 | 1
10 | 030410001005 | 电杆组立 1.电杆Φ190mm×15m 2.施工定位 单杆 3.基坑土方施工 坚土 (挖深≤3m) 4.基础:C20混凝土 5.基础钢筋制作及安装 6.电杆定位 | 基 | 1
10.1 | 30411041 | 施工定位 单杆 | 基 | 1
10.2 | 30411172换1 | 电杆Φ190mm×15m | 基 | 1
10.3 | 30411055 | 基坑土方施工 坚土 (挖深≤3m) | m3 | 9.328
10.4 | 30411107换2 | [C20预拌非泵送普通混凝土] 浇制杆塔基 础 杆塔单基混凝土量≤10m3 | m3 | 3.38
工程量清单报价表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
10.5 | 30113076 | 设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积 >0.30m3以内 | m3
10.6 | 30411149换4 | 钢筋、铁件 钢筋加工 (直径(φ) 8) | t | 0.02
10.7 | 30411150换4 | 钢筋、铁件 钢筋加工 (直径(φ) 14) | t | 0.06
10.8 | 30411152 | 钢筋、铁件 钢筋安装 | t | 0.08
10.9 | 30411092 | 底盘 800*800*800 | 块 | 1
11 | 03B001003 | 水泥制品 1.底盘800*800*200 | 块
11.1 | 30411099换1 | 底盘800*800*200 | 块
12 | 030409001008 | 接地极 1.接地极 | 根 | 6
12.1 | 30410052换1 | 六极接地极 | 根 | 6
13 | 030409002006 | 接地母线 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 15
13.1 | 30410059 | 接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 15
14 | 030414011006 | 接地装置 1.接地系统测试 独立接地装置 (6根接地 极以内) | 组 | 1
14.1 | 30410085 | 接地系统测试 独立接地装置 (6根接地极 以内) | 组 | 1
15 | 040205002001 | 接地保护管 1.塑料保护套管 CPVC φ50 | m | 3
15.1 | 40903011换1 | 塑料保护套管 CPVC φ50 | m | 3
16 | 030408003001 | 电缆保护管 1.地上铺设 沿电杆敷设 (镀锌钢管 Φ 150*3000) | m | 3
16.1 | 30409055换1 | 地上铺设 沿电杆敷设 (镀锌钢管 Φ 150*3000) | 根 | 1
17 | 040806001002 | 接地极 1.接地铁,圆钢+扁钢,镀锌,φ12,3000mm | 根 | 1
工程量清单报价表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
17.1 | 40906005 | 接地铁,圆钢+扁钢,镀锌,φ12,3000mm | 根 | 1
18 | 040806002002 | 接地线 1.接地线，布电线,BV,铜,25,1 | m | 30
18.1 | 30410060换1 | 接地线，布电线,BV,铜,25,1 | m | 30
19 | 040807003001 | 接地装置调试 1.独立接地装置 (2~6根接地极) | 组 | 6
19.1 | 40907003 | 独立接地装置 (2~6根接地极) | 组 | 6
单回电缆引下杆
20 | 030410004001 | 杆上设备 1.一二次融合成套柱上断路器 AC10kV,630A,20kA,用户分界 1.一二次融合成套柱上断路器 AC10kV,630A,20kA,用户分界 2.配电设备安装 线路故障指示器 3.远方终端设备安装调试 柱上变压器配 电采集器安装 4.远方终端设备安装调试 柱上变压器配 电采集器调试 5.配电智能系统调试 主(子)站与终端联 调 (≤2个间隔) | 台 | 1
20.1 | 30411304 | 一二次融合成套柱上断路器 AC10kV,630A,20kA,用户分界 | 台 | 1
20.2 | 30411315 | 配电设备安装 线路故障指示器 | 只 | 1
20.3 | 30402093 | 远方终端设备安装调试 柱上变压器配电 采集器安装 | 台 | 1
20.4 | 30402094 | 远方终端设备安装调试 柱上变压器配电 采集器调试 | 台 | 1
20.5 | 30417173换1 | 配电智能系统调试 主(子)站与终端联调 (≤2个间隔) | 系统 | 1
工程量清单报价表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
21 | 030410004002 | 杆上设备 1.10kV三相隔离开关 630A,20kA,手动 双柱立开式,不接地 | 组 | 1
21.1 | 30411303换1 | 10kV三相隔离开关 630A,20kA,手动双柱 立开式,不接地 | 组 | 1
22 | 030410004003 | 杆上设备 1.高压避雷器 AC10KV,17KV,硅橡胶 ,50KV,不带间隙 | 组 | 3
22.1 | 30411307 | 交流避雷器 AC10KV,17KV,硅橡胶 ,50KV,不带间隙 | 组 | 3
23 | 030410002004 | 横担组装 1.10kV耐张串FXBW-NXJG-2 | 组 | 6
23.1 | 30411237换1 | 10kV耐张串FXBW-NXJG-2 | 片 | 6
24 | 030410003001 | 导线架设 1.架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,240 | km | 0.021
24.1 | 30411257换1 | 架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,240 | km | 0.021
25 | 03B001032 | 高压刀闸固定件 1.隔离开关固定件 KGZJ2-440(斜装) | 块 | 3
25.1 | bc01 | 隔离开关固定件 KGZJ2-440(斜装) | 块 | 3
26 | 03B001001 | 成套铁件 1.隔离开关固定件 KGZJ2-440(斜装) | 套 | 3
26.1 | bc005 | 隔离开关固定件 KGZJ2-440(斜装) | 套 | 3
27 | 030410002006 | 横担组装 1.柱上断路器开关架(I) ∠63×6× 1300,座装 | 组 | 1
27.1 | 30411218换5 | 柱上断路器开关架(I) ∠63×6×1300,座 装 | 组 | 1
28 | 030410002003 | 横担组装 1.PT固定支架(I) ZKGJ1-600 | 组 | 1
28.1 | 30411218换4 | PT固定支架(I) ZKGJ1-600 | 组 | 1
工程量清单报价表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
29 | 030408006029 | 铜铝接线端子 1.电缆接线端子 铜,50mm2,单孔(热镀 锡) | 个 | 3
29.1 | 30404020 | 电缆接线端子 铜,50mm2,单孔(热镀锡) | 个 | 3
30 | 030408006030 | 铜铝接线端子 1.电缆接线端子 铜,240mm2,双孔(热镀 锡) | 个 | 15
30.1 | 30404023 | 电缆接线端子 铜,240mm2,双孔(热镀锡) | 个 | 15
31 | 030409001016 | 接地极 1.接地挂环 | 根 | 3
31.1 | 30411316换2 | 接地挂环 JDL-50~240 | 组 | 3
32 | 030410004013 | 杆上设备 1.接地短路故障指示器 | 台 | 3
32.1 | 30411315 | 接地短路故障指示器 | 只 | 3
33 | 03B001015 | 楔形线夹 50/240 1.楔形线夹(弹射型) 50/240 | 只 | 3
33.1 | bc019 | 楔形线夹(弹射型) 50/240 | 只 | 3
34 | 030410004014 | 杆上设备 1.绝缘罩(柱上断路器) 硅橡胶绝缘防 护罩 | 组 | 1
34.1 | 30411319 | 绝缘罩(柱上断路器) 硅橡胶绝缘防护罩 | 个 | 1
35 | 030410004004 | 杆上设备 1.绝缘护罩(隔离开关) 硅橡胶绝缘防护 罩 | 组 | 1
35.1 | 30411319 | 绝缘护罩(隔离开关) 硅橡胶绝缘防护罩 | 个 | 1
36 | 030410004015 | 杆上设备 1.绝缘护罩(避雷器) 硅橡胶绝缘防护罩 | 组 | 1
36.1 | 30411319 | 绝缘护罩(避雷器) 硅橡胶绝缘防护罩 | 个 | 1
37 | 03B001035 | 警示牌 “禁止攀登、高压危险” 1.警示牌 “禁止攀登、高压危险” | 块 | 2
工程量清单报价表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
37.1 | bc002 | 警示牌 “禁止攀登、高压危险” | 块 | 2
38 | 03B001036 | 警示牌 “禁止攀登、高压危险” 1.开关标识牌 300×230mm | 块 | 2
38.1 | bc003 | 开关标识牌 300×230mm | 块 | 2
39 | 03B001037 | 杆上标识固定支架 1.杆上标识固定支架 BPZJ1-800 | 付 | 2
39.1 | bc018 | 杆上标识固定支架 BPZJ1-800 | 付 | 2
40 | 03B001038 | 单头螺栓 1.单头螺栓 M10X40 | 套 | 3
40.1 | bc022 | 单头螺栓 M10X40 | 套 | 3
41 | 03B001039 | 单头螺栓 1.单头螺栓 M12X40 | 套 | 30
41.1 | bc022 | 单头螺栓 M12X40 | 套 | 30
42 | 03B001040 | 单头螺栓 1.单头螺栓 M16X40 | 套 | 4
42.1 | bc024 | 单头螺栓 M16X40 | 套 | 4
43 | 030413001001 | 铁构件 FZ-G04成套铁件 | kg | 62.2
43.1 | 30407005 | 金属构件制作与安装 一般铁构件制作 | t | 0.062
43.2 | 30407006 | 金属构件制作与安装 一般铁构件安装 | t | 0.062
44 | 030413001004 | 铁构件 DA-2成套铁件 | kg | 64.8
44.1 | 30407005 | 金属构件制作与安装 一般铁构件制作 | t | 0.065
44.2 | 30407006 | 金属构件制作与安装 一般铁构件安装 | t | 0.065
45 | 030413001005 | 铁构件 KL（SBJ）/19成套铁件 | kg | 161
45.1 | 30407005 | 金属构件制作与安装 一般铁构件制作 | t | 0.161
45.2 | 30407006 | 金属构件制作与安装 一般铁构件安装 | t | 0.161
工程量清单报价表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
46 | 030413001002 | 铁构件 LJG1-15/19成套铁件 | kg | 57.2
46.1 | 30407005 | 金属构件制作与安装 一般铁构件制作 | t | 0.057
46.2 | 30407006 | 金属构件制作与安装 一般铁构件安装 | t | 0.057
47 | 030413001006 | 铁构件 接地极JD3-12铁件 | kg | 47.4
47.1 | 30407005 | 金属构件制作与安装 一般铁构件制作 | t | 0.047
47.2 | 30407006 | 金属构件制作与安装 一般铁构件安装 | t | 0.047
48 | 030411001001 | 配管 地上铺设 沿电杆敷设 (φ150mm) | m | 3
48.1 | 30409055换2 | 地上铺设 沿电杆敷设 (φ150mm) | 根 | 1
单项工程S02
市政单位工程
排管工程
49 | 040803003012 | 电缆排管 1.名称：电缆保护管（聚丙烯塑料管） N1-2/120m 2.规格：MPP-φ150*17 3.管枕间距1000mm 4.垫层：100mm厚C15混凝土 | m | 120
49.1 | 40903012换1 | 电缆保护管 MPP-φ150*17 | m | 240
49.2 | 40903065换1 | 电缆保护管管枕 | 副 | 120
49.3 | 40501053换1 | C15预拌非泵送混凝土 | m3 | 8.585
50 | 040803003013 | 电缆排管 1.名称：电缆保护管（埋地式高压电力 电缆用改性聚丙烯保护管）N2-4/28m 2.规格：MPP-φ150 3.管枕间距1000mm 4.垫层：100mm厚C15砼 | m | 140
工程量清单报价表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
50.1 | 40903012换1 | 电缆保护管 MPP-φ150*17 | m | 560
50.2 | 40903065换2 | 电缆保护管管枕 | 副 | 140
50.3 | 40501053换1 | C15预拌非泵送混凝土 | m3 | 10.016
51 | 040501020011 | 警示(示踪)带铺设 1.名称：警示带敷设 | m | 260
51.1 | 40802291 | 警示带敷设 | m | 260
52 | 040501008003 | 水平导向钻进 1.小型定向钻机穿越敷管 DN300 一次性 拉多根小管道的拉管施工 2.水平导向钻进 孔隙注浆 (Φ500) 一次 性拉多根小管道的拉管施工 | m | 155
52.1 | 40503003换2 | 小型定向钻机穿越敷管 DN300 一次性拉 多根小管道的拉管施工 | m | 155
52.2 | 40503009换1 | 水平导向钻进 孔隙注浆 (Φ500) 一次性 拉多根小管道的拉管施工 | m | 155
53 | 040803004002 | 管道包封 N1-2 1.C25预拌非泵送混凝土包封 | m | 120
53.1 | 40903066换1 | C25预拌非泵送混凝土包封 | m3 | 27.129
54 | 040803004003 | 管道包封 N1-4 1.C25预拌非泵送混凝土包封 | m | 140
54.1 | 40903066换1 | C25预拌非泵送混凝土包封 | m3 | 51.037
55 | 040101002011 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 480.22
55.1 | 40101008换1 | 人工挖沟槽土方 (三类土 槽深 2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 24.011
55.2 | 40101064 | 小型挖掘机挖槽坑土方 (装车 三类土) | m3 | 456.209
工程量清单报价表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
56 | 040103001012 | 填方 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:砂 | m3 | 207.11
56.1 | 40101108换1 | 槽、坑回填砂 (人工摊铺机械夯实) | m3 | 207.11
57 | 040103002014 | 余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 551.98
57.1 | 40101091换2 | 自卸汽车运土 (载重10t以外 运距10km) | m3 | 551.98
58 | 041001001003 | 拆除路面 1.C30面层25cm 2.锯缝机锯缝 | m2 | 412.46
58.1 | 40104070换1 | 液压锤破碎混凝土构筑物 破碎道路混凝 土及钢筋混凝土路面 | m3 | 103.116
58.2 | 40203047 | 锯缝机锯缝 (缝深 4cm) | m | 450
59 | 040103002002 | 余方弃置 1.挖掘机装车 (石渣) 2.自卸汽车运石碴 (载重10t以外 运距 10km) | m3 | 103.12
59.1 | 40101154 | 挖掘机装车 (石渣) | m3 | 103.12
59.2 | 40101162换6 | 自卸汽车运石碴 (载重10t以外 运距 10km) | m3 | 103.12
60 | 040203007002 | 水泥混凝土 1.C30面层25cm | m2 | 412.46
60.1 | 40203041换4 | C30预拌非泵送混凝土路面 (厚度25cm) | m2 | 412.46
61 | 040202011003 | 碎石 1.10cm厚级配碎石层 2.路床碾压检验 | m2
61.1 | 40202040 | 级配碎石底层 (厚度10cm) | m2
61.2 | 40202001 | 路床碾压检验 | m2
工井工程
工程量清单报价表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
62 | 040504001009 | 混凝土井 直线两盖工井1450*1480*1450mm深 1.C30预拌非泵送混凝土 底板 2.C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 3.20mm厚水泥防水砂浆抹面 4.C30预拌非泵送混凝土井室盖板 5.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 6.滤料铺设 碎石 7.D300混凝土管 8.检查井井盖、座(普通铸铁) 两盖 1200*950 9.角钢接地极 (普通土) 10.接地母线敷设 50*5扁钢接地体 11.铁构件 (制作 每件重1kg以上) 12.铁构件 (安装 每件重1kg以上) | 座 | 2
62.1 | 40601058换2 | 半地下室池底 (平池底 厚度50cm以内) | m3 | 0.858
62.2 | 40501011换2 | C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以 内) | m3 | 2.728
62.3 | 40501025换3 | 20mm厚水泥防水砂浆抹面 | m2 | 28.202
62.4 | 40501016换2 | C30预拌非泵送混凝土井室盖板 | m3 | 0.313
62.5 | 40304007换1 | 现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) | t | 0.218
62.6 | 40304007 | 现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ16) | t | 0.069
62.7 | 40601151 | 滤料铺设 碎石 | m3 | 0.057
62.8 | 40502001 | D300混凝土管 | m | 0.8
62.9 | 40501039换1 | 检查井井盖、座(普通铸铁) 两盖 1200*950 | 套 | 2
62.10 | 40906003 | 角钢接地极 (普通土) | 根 | 8
62.11 | 40906007换2 | 接地母线敷设 50*5扁钢接地体 | m | 9.88
62.12 | 40901043 | 铁构件 (制作 每件重1kg以上) | kg | 100.92
工程量清单报价表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
62.13 | 40901044 | 铁构件 (安装 每件重1kg以上) | kg | 100.92
63 | 040504001010 | 混凝土井 直线四盖工井2450*1480*1450mm深 1.C30预拌非泵送混凝土 底板 2.C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 3.20mm厚水泥防水砂浆抹面 4.C30预拌非泵送混凝土井室盖板 5.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 6.滤料铺设 碎石 7.D300混凝土管 8.检查井井盖、座(普通铸铁) 四盖 2200*950 9.角钢接地极 (普通土) 10.接地母线敷设 50*5扁钢接地体 11.铁构件 (制作 每件重1kg以上) 12.铁构件 (安装 每件重1kg以上) | 座 | 4
63.1 | 40601058换3 | 半地下室池底 (平池底 厚度50cm以内) | m3 | 2.658
63.2 | 40501011换2 | C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以 内) | m3 | 7.684
63.3 | 40501025换4 | 20mm厚水泥防水砂浆抹面 | m2 | 82.669
63.4 | 40501016换3 | C30预拌非泵送混凝土井室盖板 | m3 | 1.058
63.5 | 40304007换1 | 现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) | t | 0.644
63.6 | 40304007 | 现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ16) | t | 0.215
63.7 | 40601151 | 滤料铺设 碎石 | m3 | 0.113
63.8 | 40502001 | D300混凝土管 | m | 1.6
63.9 | 40501039换2 | 检查井井盖、座(普通铸铁) 四盖 2200*950 | 套 | 4
63.10 | 40906003 | 角钢接地极 (普通土) | 根 | 16
63.11 | 40906007换2 | 接地母线敷设 50*5扁钢接地体 | m | 27.76
工程量清单报价表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
63.12 | 40901043 | 铁构件 (制作 每件重1kg以上) | kg | 201.84
63.13 | 40901044 | 铁构件 (安装 每件重1kg以上) | kg | 201.84
64 | 040504001011 | 混凝土井 铸铁转角工井2730*2450*1450mm深 1.C30预拌非泵送混凝土 底板 2.C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 3.20mm厚水泥防水砂浆抹面 4.C30预拌非泵送混凝土井室盖板 5.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 6.滤料铺设 碎石 7.D300混凝土管 8.检查井井盖、座(普通铸铁) 四盖 2200*950 | 座 | 2
64.1 | 40601058换4 | 半地下室池底 (平池底 厚度50cm以内) | m3 | 2.675
64.2 | 40501011换2 | C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以 内) | m3 | 5.234
64.3 | 40501025换5 | 20mm厚水泥防水砂浆抹面 | m2 | 56.993
64.4 | 40501016换3 | C30预拌非泵送混凝土井室盖板 | m3 | 1.754
64.5 | 40304007换1 | 现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) | t | 0.47
64.6 | 40304007 | 现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ16) | t | 0.215
64.7 | 40601151 | 滤料铺设 碎石 | m3 | 0.057
64.8 | 40502001 | D300混凝土管 | m | 0.8
64.9 | 40501039换2 | 检查井井盖、座(普通铸铁) 四盖 2200*950 | 套 | 2
64.10 | 40906003 | 角钢接地极 (普通土) | 根 | 8
64.11 | 40906007换2 | 接地母线敷设 50*5扁钢接地体 | m | 18.88
64.12 | 40901043 | 铁构件 (制作 每件重1kg以上) | kg | 151.38
64.13 | 40901044 | 铁构件 (安装 每件重1kg以上) | kg | 151.38
工程量清单报价表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
65 | 040504001012 | 混凝土井 接头工井5280*1950*1550mm深 1.C30预拌非泵送混凝土 底板 2.C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 3.20mm厚水泥防水砂浆抹面 4.C30预拌非泵送混凝土井室盖板 5.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 6.滤料铺设 碎石 7.D300混凝土管 8.检查井井盖、座(普通铸铁) 三盖 1700*950 9.角钢接地极 (普通土) 10.接地母线敷设 50*5扁钢接地体 11.铁构件 (制作 每件重1kg以上) 12.铁构件 (安装 每件重1kg以上) | 座 | 1
65.1 | 40601058换5 | 半地下室池底 (平池底 厚度50cm以内) | m3 | 2.059
65.2 | 40501011换2 | C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以 内) | m3 | 4.082
65.3 | 40501025换6 | 20mm厚水泥防水砂浆抹面 | m2 | 44.316
65.4 | 40501105 | 预制 矩形盖板 (板厚30cm以内) | m3 | 1.404
65.5 | 40501122 | 安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积在 0.3m3以内) | m3 | 1.404
65.6 | 40304007换1 | 现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) | t | 0.596
65.7 | 40601151 | 滤料铺设 碎石 | m3 | 0.028
65.8 | 40502001 | D300混凝土管 | m | 0.4
65.9 | 40501039换3 | 检查井井盖、座(普通铸铁) 三盖 1700*950 | 套 | 2
65.10 | 40906003 | 角钢接地极 (普通土) | 根 | 4
65.11 | 40906007换2 | 接地母线敷设 50*5扁钢接地体 | m | 13.54
工程量清单报价表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
65.12 | 40901043 | 铁构件 (制作 每件重1kg以上) | kg | 50.46
65.13 | 40901044 | 铁构件 (安装 每件重1kg以上) | kg | 50.46
66 | 041001001004 | 拆除路面 1.C30面层25cm 2.锯缝机锯缝 | m2 | 42.47
66.1 | 40104070换1 | 液压锤破碎混凝土构筑物 破碎道路混凝 土及钢筋混凝土路面 | m3 | 10.618
66.2 | 40203047 | 锯缝机锯缝 (缝深 4cm) | m | 78.34
67 | 040103002015 | 余方弃置 1.挖掘机装车 (石渣) 2.自卸汽车运石碴 (载重10t以外 运距 10km) | m3 | 10.62
67.1 | 40101154 | 挖掘机装车 (石渣) | m3 | 10.62
67.2 | 40101162换6 | 自卸汽车运石碴 (载重10t以外 运距 10km) | m3 | 10.62
68 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.C30面层25cm | m2
68.1 | 40203041换4 | C30预拌非泵送混凝土路面 (厚度25cm) | m2
69 | 040202011001 | 碎石 1.10cm厚级配碎石层 2.路床碾压检验 | m2
69.1 | 40202040 | 级配碎石底层 (厚度10cm) | m2
69.2 | 40202001 | 路床碾压检验 | m2
配电箱基础
工程量清单报价表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
70 | 040504001004 | 混凝土井 配电箱基础 1.C10预拌混凝土 2.C20预拌非泵送混凝土 底板 3.C20预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 4.20mm厚水泥防水砂浆抹面 5.C20预拌非泵送混凝土井室盖板 6.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 7.砖砌台阶 8.铝合金百叶窗制作 9.铝合金百叶窗安装 10.角钢接地极 (普通土) 11.接地母线敷设 50*5扁钢接地体 12.铁构件 (制作 每件重1kg以上) 13.铁构件 (安装 每件重1kg以上) | 座 | 1
70.1 | 40501005换3 | C10预拌混凝土 | m3 | 2.178
70.2 | 40601058换6 | 半地下室池底 (平池底 厚度50cm以内) | m3 | 3.968
70.3 | 40501011换3 | C20预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以 内) | m3 | 6.3
70.4 | 40501025换7 | 20mm厚水泥防水砂浆抹面 | m2 | 65.24
70.5 | 40501038换1 | C20梁 | m3 | 0.465
70.6 | 40501016换4 | C20预拌非泵送混凝土井室盖板 | m3 | 0.535
70.7 | 40304007换2 | 现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ14) | t | 1.191
70.8 | 40304007换1 | 现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) | t | 0.02
70.9 | 10104003 | 砖砌台阶 | m3 | 2.16
70.10 | 10108073 | 铝合金百叶窗制作 | m2 | 0.09
70.11 | 10108077 | 铝合金百叶窗安装 | m2 | 0.09
70.12 | 40906003 | 角钢接地极 (普通土) | 根 | 6
工程量清单报价表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 |  |  |  |  | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 金额(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
70.13 | 40906007换2 | 接地母线敷设 50*5扁钢接地体 | m | 50
70.14 | 40901043 | 铁构件 (制作 每件重1kg以上) | kg | 50.46
70.15 | 40901044 | 铁构件 (安装 每件重1kg以上) | kg | 50.46
总价措施项目费
1 |  | 总价措施项目费 | 项 | 1
1.1 |  | 安全文明施工费 | 项 | 1
1.2 |  | 其他总价措施费 | 项 | 1
1.3 |  | 扬尘防治措施费 | 项 | 1
单价措施项目费
电力工程
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以外) 2.履带式推土机进出场费 (90kW以内) 3.压路机进出场费 | 项 | 1
1.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以外) | 台次 | 1
1.2 | 10117125 | 履带式推土机进出场费 (90kW以内) | 台次 | 1
1.3 | 10117167 | 压路机进出场费 | 台次 | 1
单回电缆引下杆
单项工程S02
市政单位工程
排管工程
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.压路机进出场费 2.履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以外) 3.履带式推土机进出场费 (90kW以外) | 项 | 1
2.1 | 10117167 | 压路机进出场费 | 台次 | 1
2.2 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以外) | 台次 | 1
2.3 | 10117126 | 履带式推土机进出场费 (90kW以外) | 台次 | 1
其他项目费
1 |  | 暂列金 | 项 | 1 | 50000 | 50000 | 不可竞争费用，无需报价
安全生产费
1 |  | 安全生产费 | 项 | 1 | 26026.0527 | 26026.0527 | 不可竞争费用，无需报价
总计

## 分部分项工程量清单与计价审核表2(晨曦格式) (hidden)
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程S01
电力单位工程
电力工程
1 | 030408001013 | 电力电缆 1.名称：铜芯电力电缆敷设 2.规格型号：YJV22-8.7/15-3*95 3.电压等级：10kV 4.安装部位：室外 | m | 450 | 562.63 | 253183.5 | 450 | 514.5 | 231525 |  | 21658.50
2 | 030408006002 | 电力电缆头 1.名称：电力电缆终端头制作安装 2.规格：3*95mm2 3.电压等级：10kV 4.安装部位：室外 | 个 | 1 | 1268.9 | 1268.9 | 1 | 900.89 | 900.89 |  | 368.01
3 | 030408006001 | 电力电缆头 1.名称：电力电缆终端头制作安装 2.规格：3*95mm2 3.电压等级：10kV 4.安装部位：室内 | 个 | 1 | 1140.22 | 1140.22 | 1 | 772.2 | 772.2 |  | 368.02
4 | 030414002002 | 送配电装置系统 1.输配电装置系统调试 ≤10kV (交 流供电 带断路器) | 系统 | 1 | 1448.05 | 1448.05 | 1 | 1448.05 | 1448.05
5 | 030410003003 | 导线架设 1.架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,50 | km | 0.03 | 12405.67 | 372.17 | 0.03 | 9513 | 285.39 |  | 86.78
6 | 030410003002 | 导线架设 1.架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,95 | km | 0.06 | 16047.67 | 962.86 | 0.06 | 14859.67 | 891.58 |  | 71.28
7 | 000002 | 组合型成套箱式变电站租赁 1.250kVA设备租赁费4500元/月（ 1年起租，含故障维修及应急维护） | 元/月 | 12 | 4500 | 54000 | 12 | 3500 | 42000 |  | 12000.00
8 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 1.10kV箱式变电站 250kVA，欧式， 硅钢片，普通，终端型 | 台 | 1 | 3093.55 | 3093.55 | 1 | 3093.55 | 3093.55
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
9 | 030414001002 | 电力变压器系统 1.组合型成套箱式变电站系统调试 变 压器容量(≤315kV·A) | 系统 | 1 | 2931.45 | 2931.45 | 1 | 2931.45 | 2931.45
10 | 030410001005 | 电杆组立 1.电杆Φ190mm×15m 2.施工定位 单杆 3.基坑土方施工 坚土 (挖深≤3m) 4.基础:C20混凝土 5.基础钢筋制作及安装 6.电杆定位 | 基 | 1 | 7898.87 | 7898.87 | 1 | 7719.49 | 7719.49 |  | 179.38
11 | 03B001003 | 水泥制品 1.底盘800*800*200 | 块 | 1 | 298.81 | 298.81 |  |  |  |  | 298.81
12 | 030409001008 | 接地极 1.接地极 | 根 | 6 | 93.91 | 563.46 | 6 | 93.91 | 563.46
13 | 030409002006 | 接地母线 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 15 | 42.05 | 630.75 | 15 | 42.05 | 630.75
14 | 030414011006 | 接地装置 1.接地系统测试 独立接地装置 (6根 接地极以内) | 组 | 1 | 365.18 | 365.18 | 1 | 365.18 | 365.18
15 | 040205002001 | 接地保护管 1.塑料保护套管 CPVC φ50 | m | 3 | 14.09 | 42.27 | 3 | 14.09 | 42.27
16 | 030408003001 | 电缆保护管 1.地上铺设 沿电杆敷设 (镀锌钢管 Φ150*3000) | m | 3 | 195.44 | 586.32 | 3 | 195.44 | 586.32
17 | 040806001002 | 接地极 1.接地铁,圆钢+扁钢,镀锌,φ 12,3000mm | 根 | 1 | 86.01 | 86.01 | 1 | 86.01 | 86.01
18 | 040806002002 | 接地线 1.接地线，布电线,BV,铜,25,1 | m | 30 | 63.49 | 1904.7 | 30 | 62.58 | 1877.4 |  | 27.30
19 | 040807003001 | 接地装置调试 1.独立接地装置 (2~6根接地极) | 组 | 6 | 498.44 | 2990.64 | 6 | 498.44 | 2990.64
单回电缆引下杆
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
20 | 030410004001 | 杆上设备 1.一二次融合成套柱上断路器 AC10kV,630A,20kA,用户分界 1.一二次融合成套柱上断路器 AC10kV,630A,20kA,用户分界 2.配电设备安装 线路故障指示器 3.远方终端设备安装调试 柱上变压器 配电采集器安装 4.远方终端设备安装调试 柱上变压器 配电采集器调试 5.配电智能系统调试 主(子)站与终端 联调 (≤2个间隔) | 台 | 1 | 30589.67 | 30589.67 | 1 | 30589.67 | 30589.67
21 | 030410004002 | 杆上设备 1.10kV三相隔离开关 630A,20kA,手 动双柱立开式,不接地 | 组 | 1 | 2033.66 | 2033.66 | 1 | 2033.66 | 2033.66
22 | 030410004003 | 杆上设备 1.高压避雷器 AC10KV,17KV,硅橡胶 ,50KV,不带间隙 | 组 | 3 | 1190.4 | 3571.2 | 3 | 1025.47 | 3076.41 |  | 494.79
23 | 030410002004 | 横担组装 1.10kV耐张串FXBW-NXJG-2 | 组 | 6 | 395.07 | 2370.42 | 6 | 136.27 | 817.62 |  | 1552.80
24 | 030410003001 | 导线架设 1.架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,240 | km | 0.021 | 28350 | 595.35 | 0.021 | 28350 | 595.35
25 | 03B001032 | 高压刀闸固定件 1.隔离开关固定件 KGZJ2-440(斜装 ) | 块 | 3 | 38.06 | 114.18 | 3 | 38.06 | 114.18
26 | 03B001001 | 成套铁件 1.隔离开关固定件 KGZJ2-440(斜装 ) | 套 | 3 | 228.36 | 685.08 | 3 | 114.18 | 342.54 |  | 342.54
27 | 030410002006 | 横担组装 1.柱上断路器开关架(I) ∠63×6× 1300,座装 | 组 | 1 | 276.3 | 276.3 | 1 | 161.56 | 161.56 |  | 114.74
28 | 030410002003 | 横担组装 1.PT固定支架(I) ZKGJ1-600 | 组 | 1 | 327.31 | 327.31 | 1 | 238.06 | 238.06 |  | 89.25
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
29 | 030408006029 | 铜铝接线端子 1.电缆接线端子 铜,50mm2,单孔(热 镀锡) | 个 | 3 | 27.01 | 81.03 | 3 | 27.01 | 81.03
30 | 030408006030 | 铜铝接线端子 1.电缆接线端子 铜,240mm2,双孔 (热镀锡) | 个 | 15 | 89.62 | 1344.3 | 15 | 89.62 | 1344.3
31 | 030409001016 | 接地极 1.接地挂环 | 根 | 3 | 188.1 | 564.3 | 3 | 127.21 | 381.63 |  | 182.67
32 | 030410004013 | 杆上设备 1.接地短路故障指示器 | 台 | 3 | 195.01 | 585.03 | 3 | 136.66 | 409.98 |  | 175.05
33 | 03B001015 | 楔形线夹 50/240 1.楔形线夹(弹射型) 50/240 | 只 | 3 | 101.49 | 304.47 | 3 | 88.8 | 266.4 |  | 38.07
34 | 030410004014 | 杆上设备 1.绝缘罩(柱上断路器) 硅橡胶绝缘 防护罩 | 组 | 1 | 76.78 | 76.78 | 1 | 76.78 | 76.78
35 | 030410004004 | 杆上设备 1.绝缘护罩(隔离开关) 硅橡胶绝缘防 护罩 | 组 | 1 | 76.78 | 76.78 | 1 | 76.78 | 76.78
36 | 030410004015 | 杆上设备 1.绝缘护罩(避雷器) 硅橡胶绝缘防护 罩 | 组 | 1 | 76.78 | 76.78 | 1 | 76.78 | 76.78
37 | 03B001035 | 警示牌 “禁止攀登、高压危险” 1.警示牌 “禁止攀登、高压危险” | 块 | 2 | 44.41 | 88.82 | 2 | 44.41 | 88.82
38 | 03B001036 | 警示牌 “禁止攀登、高压危险” 1.开关标识牌 300×230mm | 块 | 2 | 44.41 | 88.82 | 2 | 44.41 | 88.82
39 | 03B001037 | 杆上标识固定支架 1.杆上标识固定支架 BPZJ1-800 | 付 | 3 | 63.43 | 190.29 | 2 | 63.43 | 126.86 |  | 63.43
40 | 03B001038 | 单头螺栓 1.单头螺栓 M10X40 | 套 | 3 | 12.69 | 38.07 | 3 | 3.8 | 11.4 |  | 26.67
41 | 03B001039 | 单头螺栓 1.单头螺栓 M12X40 | 套 | 30 | 19.03 | 570.9 | 30 | 6.34 | 190.2 |  | 380.70
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
42 | 03B001040 | 单头螺栓 1.单头螺栓 M16X40 | 套 | 4 | 20.3 | 81.2 | 4 | 10.15 | 40.6 |  | 40.60
43 | 030413001001 | 铁构件 FZ-G04成套铁件 | kg |  |  |  | 62.2 | 18.74 | 1165.63 | 1165.63
44 | 030413001004 | 铁构件 DA-2成套铁件 | kg |  |  |  | 64.8 | 18.86 | 1222.13 | 1222.13
45 | 030413001005 | 铁构件 KL（SBJ）/19成套铁件 | kg |  |  |  | 161 | 18.8 | 3026.8 | 3026.80
46 | 030413001002 | 铁构件 LJG1-15/19成套铁件 | kg |  |  |  | 57.2 | 18.74 | 1071.93 | 1071.93
47 | 030413001006 | 铁构件 接地极JD3-12铁件 | kg |  |  |  | 47.4 | 18.64 | 883.54 | 883.54
48 | 030411001001 | 配管 地上铺设 沿电杆敷设 (φ150mm) | m |  |  |  | 3 | 194.87 | 584.61 | 584.61
单项工程S02
市政单位工程
排管工程
49 | 040803003012 | 电缆排管 1.名称：电缆保护管（聚丙烯塑料 管）N1-2/120m 2.规格：MPP-φ150*17 3.管枕间距1000mm 4.垫层：100mm厚C15混凝土 | m | 120 | 285.69 | 34282.8 | 120 | 285.69 | 34282.8
50 | 040803003013 | 电缆排管 1.名称：电缆保护管（埋地式高压 电力电缆用改性聚丙烯保护管）N2- 4/28m 2.规格：MPP-φ150 3.管枕间距1000mm 4.垫层：100mm厚C15砼 | m | 140 | 533.08 | 74631.2 | 140 | 533.08 | 74631.2
51 | 040501020011 | 警示(示踪)带铺设 1.名称：警示带敷设 | m | 260 | 1.02 | 265.2 | 260 | 1.02 | 265.2
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
52 | 040501008003 | 水平导向钻进 1.小型定向钻机穿越敷管 DN300 一次 性拉多根小管道的拉管施工 2.水平导向钻进 孔隙注浆 (Φ500) 一次性拉多根小管道的拉管施工 | m | 155 | 1167.35 | 180939.25 | 155 | 1136.36 | 176135.8 |  | 4803.45
53 | 040803004002 | 管道包封 N1-2 1.C25预拌非泵送混凝土包封 | m | 120 | 242.59 | 29110.8 | 120 | 242.59 | 29110.8
54 | 040803004003 | 管道包封 N1-4 1.C25预拌非泵送混凝土包封 | m | 140 | 391.18 | 54765.2 | 140 | 391.18 | 54765.2
55 | 040101002011 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 480.89 | 8.83 | 4246.26 | 480.22 | 8.83 | 4240.34 |  | 5.92
56 | 040103001012 | 填方 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:砂 | m3 | 384.12 | 103.02 | 39572.04 | 207.11 | 103.02 | 21336.47 |  | 18235.57
57 | 040103002014 | 余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 480.89 | 27.27 | 13113.87 | 551.98 | 27.27 | 15052.49 | 1938.62
58 | 041001001003 | 拆除路面 1.C30面层25cm 2.锯缝机锯缝 | m2 | 469.16 | 24.8 | 11635.17 | 412.46 | 25.4 | 10476.48 |  | 1158.69
59 | 040103002002 | 余方弃置 1.挖掘机装车 (石渣) 2.自卸汽车运石碴 (载重10t以外 运距10km) | m3 | 280.68 | 53.7 | 15072.52 | 103.12 | 53.7 | 5537.54 |  | 9534.98
60 | 040203007002 | 水泥混凝土 1.C30面层25cm | m2 | 469.16 | 140.17 | 65762.16 | 412.46 | 140.17 | 57814.52 |  | 7947.64
61 | 040202011003 | 碎石 1.10cm厚级配碎石层 2.路床碾压检验 | m2 | 469.16 | 25.7 | 12057.41 |  |  |  |  | 12057.41
工井工程
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
62 | 040504001009 | 混凝土井 直线两盖工井1450*1480*1450mm深 1.C30预拌非泵送混凝土 底板 2.C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 3.20mm厚水泥防水砂浆抹面 4.C30预拌非泵送混凝土井室盖板 5.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 6.滤料铺设 碎石 7.D300混凝土管 8.检查井井盖、座(普通铸铁) 两盖 1200*950 9.角钢接地极 (普通土) 10.接地母线敷设 50*5扁钢接地体 11.铁构件 (制作 每件重1kg以上) 12.铁构件 (安装 每件重1kg以上) | 座 | 2 | 6184.37 | 12368.74 | 2 | 5948.02 | 11896.04 |  | 472.70
63 | 040504001010 | 混凝土井 直线四盖工井2450*1480*1450mm深 1.C30预拌非泵送混凝土 底板 2.C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 3.20mm厚水泥防水砂浆抹面 4.C30预拌非泵送混凝土井室盖板 5.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 6.滤料铺设 碎石 7.D300混凝土管 8.检查井井盖、座(普通铸铁) 四盖 2200*950 9.角钢接地极 (普通土) 10.接地母线敷设 50*5扁钢接地体 11.铁构件 (制作 每件重1kg以上) 12.铁构件 (安装 每件重1kg以上) | 座 | 4 | 8596.87 | 34387.48 | 4 | 8402.97 | 33611.88 |  | 775.60
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
64 | 040504001011 | 混凝土井 铸铁转角工井2730*2450*1450mm深 1.C30预拌非泵送混凝土 底板 2.C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 3.20mm厚水泥防水砂浆抹面 4.C30预拌非泵送混凝土井室盖板 5.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 6.滤料铺设 碎石 7.D300混凝土管 8.检查井井盖、座(普通铸铁) 四盖 2200*950 | 座 | 2 | 12248.1 | 24496.2 | 2 | 12173.91 | 24347.82 |  | 148.38
65 | 040504001012 | 混凝土井 接头工井5280*1950*1550mm深 1.C30预拌非泵送混凝土 底板 2.C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 3.20mm厚水泥防水砂浆抹面 4.C30预拌非泵送混凝土井室盖板 5.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 6.滤料铺设 碎石 7.D300混凝土管 8.检查井井盖、座(普通铸铁) 三盖 1700*950 9.角钢接地极 (普通土) 10.接地母线敷设 50*5扁钢接地体 11.铁构件 (制作 每件重1kg以上) 12.铁构件 (安装 每件重1kg以上) | 座 | 1 | 17884.9 | 17884.9 | 1 | 17513.47 | 17513.47 |  | 371.43
66 | 041001001004 | 拆除路面 1.C30面层25cm 2.锯缝机锯缝 | m2 | 42.47 | 28.83 | 1224.41 | 42.47 | 28.83 | 1224.41
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
67 | 040103002015 | 余方弃置 1.挖掘机装车 (石渣) 2.自卸汽车运石碴 (载重10t以外 运距10km) | m3 | 10.62 | 53.7 | 570.29 | 10.62 | 53.7 | 570.29
68 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.C30面层25cm | m2 | 42.47 | 140.17 | 5953.02 |  |  |  |  | 5953.02
69 | 040202011001 | 碎石 1.10cm厚级配碎石层 2.路床碾压检验 | m2 | 42.47 | 25.7 | 1091.48 |  |  |  |  | 1091.48
配电箱基础
70 | 040504001004 | 混凝土井 配电箱基础 1.C10预拌混凝土 2.C20预拌非泵送混凝土 底板 3.C20预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 4.20mm厚水泥防水砂浆抹面 5.C20预拌非泵送混凝土井室盖板 6.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 7.砖砌台阶 8.铝合金百叶窗制作 9.铝合金百叶窗安装 10.角钢接地极 (普通土) 11.接地母线敷设 50*5扁钢接地体 12.铁构件 (制作 每件重1kg以上) 13.铁构件 (安装 每件重1kg以上) | 座 | 1 | 26310.02 | 26310.02 | 1 | 26043.4 | 26043.4 |  | 266.62

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)2(晨曦格式) (hidden)
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程S01
电力单位工程
电力工程
1 | 030408001013 | 电力电缆 1.名称：铜芯电力电缆敷设 2.规格型号：YJV22-8.7/15-3*95 3.电压等级：10kV 4.安装部位：室外 | m | 450 | 562.63 | 253183.5 | 450 | 514.5 | 231525 |  | 21658.50
1.1 | 30409140换1 | 铜芯电力电缆敷设 YJV22-8.7/15- 3*95 | m | 450 | 562.63 | 253183.5 | 450 | 514.50 | 231525 |  | 21658.50
2 | 030408006002 | 电力电缆头 1.名称：电力电缆终端头制作安装 2.规格：3*95mm2 3.电压等级：10kV 4.安装部位：室外 | 个 | 1 | 1268.9 | 1268.9 | 1 | 900.89 | 900.89 |  | 368.01
2.1 | 30409266换1 | 电力电缆终端头制作安装 lOkV以下室 外热（冷）缩式铜芯电力电缆 YJV22- 8.7/15-3*95 | 个 | 1 | 1268.90 | 1268.9 | 1 | 900.89 | 900.89 |  | 368.01
3 | 030408006001 | 电力电缆头 1.名称：电力电缆终端头制作安装 2.规格：3*95mm2 3.电压等级：10kV 4.安装部位：室内 | 个 | 1 | 1140.22 | 1140.22 | 1 | 772.2 | 772.2 |  | 368.02
3.1 | 30409254换1 | 电力电缆终端头制作安装 lOkV室内热 （冷）缩式铜芯电力电缆 YJV22- 8.7/15-3*95 | 个 | 1 | 1140.22 | 1140.22 | 1 | 772.20 | 772.2 |  | 368.02
4 | 030414002002 | 送配电装置系统 1.输配电装置系统调试 ≤10kV (交 流供电 带断路器) | 系统 | 1 | 1448.05 | 1448.05 | 1 | 1448.05 | 1448.05
4.1 | 30417030 | 输配电装置系统调试 ≤10kV (交流供 电 带断路器) | 系统 | 1 | 1448.05 | 1448.05 | 1 | 1448.05 | 1448.05
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
5 | 030410003003 | 导线架设 1.架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,50 | km | 0.03 | 12405.67 | 372.17 | 0.03 | 9513 | 285.39 |  | 86.78
5.1 | 30411255换4 | 架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,50 | km | 0.03 | 12405.80 | 372.17 | 0.03 | 9512.93 | 285.39 |  | 86.78
6 | 030410003002 | 导线架设 1.架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,95 | km | 0.06 | 16047.67 | 962.86 | 0.06 | 14859.67 | 891.58 |  | 71.28
6.1 | 30411255换5 | 架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,95 | km | 0.06 | 16047.74 | 962.86 | 0.06 | 14859.59 | 891.58 |  | 71.28
7 | 000002 | 组合型成套箱式变电站租赁 1.250kVA设备租赁费4500元/月（ 1年起租，含故障维修及应急维护） | 元/月 | 12 | 4500 | 54000 | 12 | 3500 | 42000 |  | 12000.00
7.1 | 001 | 250kVA设备租赁费4500元/月（半年起 租，含故障维修及应急维护） | 元/月 | 12 | 4500.00 | 54000 | 12 | 3500.00 | 42000 |  | 12000.00
8 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 1.10kV箱式变电站 250kVA，欧式， 硅钢片，普通，终端型 | 台 | 1 | 3093.55 | 3093.55 | 1 | 3093.55 | 3093.55
8.1 | 30402086换1 | 10kV箱式变电站 250kVA，欧式，硅钢 片，普通，终端型 | 座 | 1 | 3093.55 | 3093.55 | 1 | 3093.55 | 3093.55
9 | 030414001002 | 电力变压器系统 1.组合型成套箱式变电站系统调试 变 压器容量(≤315kV·A) | 系统 | 1 | 2931.45 | 2931.45 | 1 | 2931.45 | 2931.45
9.1 | 30417158 | 组合型成套箱式变电站系统调试 变压 器容量(≤315kV·A) | 座 | 1 | 2931.45 | 2931.45 | 1 | 2931.45 | 2931.45
10 | 030410001005 | 电杆组立 1.电杆Φ190mm×15m 2.施工定位 单杆 3.基坑土方施工 坚土 (挖深≤3m) 4.基础:C20混凝土 5.基础钢筋制作及安装 6.电杆定位 | 基 | 1 | 7898.87 | 7898.87 | 1 | 7719.49 | 7719.49 |  | 179.38
10.1 | 30411041 | 施工定位 单杆 | 基 | 1 | 140.11 | 140.11 | 1 | 140.11 | 140.11
10.2 | 30411172换1 | 电杆Φ190mm×15m | 基 | 1 | 3065.44 | 3065.44 | 1 | 3065.44 | 3065.44
10.3 | 30411055 | 基坑土方施工 坚土 (挖深≤3m) | m3 | 9.328 | 82.97 | 773.94 | 9.328 | 82.97 | 773.94
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
10.4 | 30411107换2 | [C20预拌非泵送普通混凝土] 浇制杆 塔基础 杆塔单基混凝土量≤10m3 | m3 | 3.38 | 864.17 | 2920.89 | 3.38 | 864.17 | 2920.89
10.5 | 30113076 | 设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌 浆体积 >0.30m3以内 | m3 | 0.41 | 1175.43 | 481.93 |  | 1175.43 |  |  | 481.93
10.6 | 30411149换4 | 钢筋、铁件 钢筋加工 (直径(φ) 8) | t | 0.02 | 5991.52 | 119.83 | 0.02 | 5991.52 | 119.83
10.7 | 30411150换4 | 钢筋、铁件 钢筋加工 (直径(φ) 14) | t | 0.06 | 5252.54 | 315.15 | 0.06 | 5252.54 | 315.15
10.8 | 30411152 | 钢筋、铁件 钢筋安装 | t | 0.08 | 1019.81 | 81.58 | 0.08 | 1019.81 | 81.58
10.9 | 30411092 | 底盘 800*800*800 | 块 |  |  |  | 1 | 302.55 | 302.55 | 302.55
11 | 03B001003 | 水泥制品 1.底盘800*800*200 | 块 | 1 | 298.81 | 298.81 |  |  |  |  | 298.81
11.1 | 30411099换1 | 底盘800*800*200 | 块 | 1 | 298.81 | 298.81 |  | 298.81 |  |  | 298.81
12 | 030409001008 | 接地极 1.接地极 | 根 | 6 | 93.91 | 563.46 | 6 | 93.91 | 563.46
12.1 | 30410052换1 | 六极接地极 | 根 | 6 | 93.91 | 563.46 | 6 | 93.91 | 563.46
13 | 030409002006 | 接地母线 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 15 | 42.05 | 630.75 | 15 | 42.05 | 630.75
13.1 | 30410059 | 接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 15 | 42.05 | 630.75 | 15 | 42.05 | 630.75
14 | 030414011006 | 接地装置 1.接地系统测试 独立接地装置 (6根 接地极以内) | 组 | 1 | 365.18 | 365.18 | 1 | 365.18 | 365.18
14.1 | 30410085 | 接地系统测试 独立接地装置 (6根接 地极以内) | 组 | 1 | 365.18 | 365.18 | 1 | 365.18 | 365.18
15 | 040205002001 | 接地保护管 1.塑料保护套管 CPVC φ50 | m | 3 | 14.09 | 42.27 | 3 | 14.09 | 42.27
15.1 | 40903011换1 | 塑料保护套管 CPVC φ50 | m | 3 | 14.09 | 42.27 | 3 | 14.09 | 42.27
16 | 030408003001 | 电缆保护管 1.地上铺设 沿电杆敷设 (镀锌钢管 Φ150*3000) | m | 3 | 195.44 | 586.32 | 3 | 195.44 | 586.32
16.1 | 30409055换1 | 地上铺设 沿电杆敷设 (镀锌钢管 Φ 150*3000) | 根 | 1 | 586.32 | 586.32 | 1 | 586.32 | 586.32
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
17 | 040806001002 | 接地极 1.接地铁,圆钢+扁钢,镀锌,φ 12,3000mm | 根 | 1 | 86.01 | 86.01 | 1 | 86.01 | 86.01
17.1 | 40906005 | 接地铁,圆钢+扁钢,镀锌,φ12,3000mm | 根 | 1 | 86.01 | 86.01 | 1 | 86.01 | 86.01
18 | 040806002002 | 接地线 1.接地线，布电线,BV,铜,25,1 | m | 30 | 63.49 | 1904.7 | 30 | 62.58 | 1877.4 |  | 27.30
18.1 | 30410060换1 | 接地线，布电线,BV,铜,25,1 | m | 30 | 63.49 | 1904.7 | 30 | 62.58 | 1877.4 |  | 27.30
19 | 040807003001 | 接地装置调试 1.独立接地装置 (2~6根接地极) | 组 | 6 | 498.44 | 2990.64 | 6 | 498.44 | 2990.64
19.1 | 40907003 | 独立接地装置 (2~6根接地极) | 组 | 6 | 498.44 | 2990.64 | 6 | 498.44 | 2990.64
单回电缆引下杆
20 | 030410004001 | 杆上设备 1.一二次融合成套柱上断路器 AC10kV,630A,20kA,用户分界 1.一二次融合成套柱上断路器 AC10kV,630A,20kA,用户分界 2.配电设备安装 线路故障指示器 3.远方终端设备安装调试 柱上变压器 配电采集器安装 4.远方终端设备安装调试 柱上变压器 配电采集器调试 5.配电智能系统调试 主(子)站与终端 联调 (≤2个间隔) | 台 | 1 | 30589.67 | 30589.67 | 1 | 30589.67 | 30589.67
20.1 | 30411304 | 一二次融合成套柱上断路器 AC10kV,630A,20kA,用户分界 | 台 | 1 | 28844.06 | 28844.06 | 1 | 28844.06 | 28844.06
20.2 | 30411315 | 配电设备安装 线路故障指示器 | 只 | 1 | 9.80 | 9.8 | 1 | 9.80 | 9.8
20.3 | 30402093 | 远方终端设备安装调试 柱上变压器配 电采集器安装 | 台 | 1 | 309.10 | 309.1 | 1 | 309.10 | 309.1
20.4 | 30402094 | 远方终端设备安装调试 柱上变压器配 电采集器调试 | 台 | 1 | 744.58 | 744.58 | 1 | 744.58 | 744.58
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
20.5 | 30417173换1 | 配电智能系统调试 主(子)站与终端联 调 (≤2个间隔) | 系统 | 1 | 682.13 | 682.13 | 1 | 682.13 | 682.13
21 | 030410004002 | 杆上设备 1.10kV三相隔离开关 630A,20kA,手 动双柱立开式,不接地 | 组 | 1 | 2033.66 | 2033.66 | 1 | 2033.66 | 2033.66
21.1 | 30411303换1 | 10kV三相隔离开关 630A,20kA,手动双 柱立开式,不接地 | 组 | 1 | 2033.66 | 2033.66 | 1 | 2033.66 | 2033.66
22 | 030410004003 | 杆上设备 1.高压避雷器 AC10KV,17KV,硅橡胶 ,50KV,不带间隙 | 组 | 3 | 1190.4 | 3571.2 | 3 | 1025.47 | 3076.41 |  | 494.79
22.1 | 30411307 | 交流避雷器 AC10KV,17KV,硅橡胶 ,50KV,不带间隙 | 组 | 3 | 1190.40 | 3571.2 | 3 | 1025.47 | 3076.41 |  | 494.79
23 | 030410002004 | 横担组装 1.10kV耐张串FXBW-NXJG-2 | 组 | 6 | 395.07 | 2370.42 | 6 | 136.27 | 817.62 |  | 1552.80
23.1 | 30411237换1 | 10kV耐张串FXBW-NXJG-2 | 片 | 6 | 395.07 | 2370.42 | 6 | 136.27 | 817.62 |  | 1552.80
24 | 030410003001 | 导线架设 1.架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,240 | km | 0.021 | 28350 | 595.35 | 0.021 | 28350 | 595.35
24.1 | 30411257换1 | 架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,240 | km | 0.021 | 28350.13 | 595.35 | 0.021 | 28350.13 | 595.35
25 | 03B001032 | 高压刀闸固定件 1.隔离开关固定件 KGZJ2-440(斜装 ) | 块 | 3 | 38.06 | 114.18 | 3 | 38.06 | 114.18
25.1 | bc01 | 隔离开关固定件 KGZJ2-440(斜装) | 块 | 3 | 38.06 | 114.18 | 3 | 38.06 | 114.18
26 | 03B001001 | 成套铁件 1.隔离开关固定件 KGZJ2-440(斜装 ) | 套 | 3 | 228.36 | 685.08 | 3 | 114.18 | 342.54 |  | 342.54
26.1 | bc005 | 隔离开关固定件 KGZJ2-440(斜装) | 套 | 3 | 228.36 | 685.08 | 3 | 114.18 | 342.54 |  | 342.54
27 | 030410002006 | 横担组装 1.柱上断路器开关架(I) ∠63×6× 1300,座装 | 组 | 1 | 276.3 | 276.3 | 1 | 161.56 | 161.56 |  | 114.74
27.1 | 30411218换5 | 柱上断路器开关架(I) ∠63×6× 1300,座装 | 组 | 1 | 276.30 | 276.3 | 1 | 161.56 | 161.56 |  | 114.74
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
28 | 030410002003 | 横担组装 1.PT固定支架(I) ZKGJ1-600 | 组 | 1 | 327.31 | 327.31 | 1 | 238.06 | 238.06 |  | 89.25
28.1 | 30411218换4 | PT固定支架(I) ZKGJ1-600 | 组 | 1 | 327.31 | 327.31 | 1 | 238.06 | 238.06 |  | 89.25
29 | 030408006029 | 铜铝接线端子 1.电缆接线端子 铜,50mm2,单孔(热 镀锡) | 个 | 3 | 27.01 | 81.03 | 3 | 27.01 | 81.03
29.1 | 30404020 | 电缆接线端子 铜,50mm2,单孔(热镀锡 ) | 个 | 3 | 27.01 | 81.03 | 3 | 27.01 | 81.03
30 | 030408006030 | 铜铝接线端子 1.电缆接线端子 铜,240mm2,双孔 (热镀锡) | 个 | 15 | 89.62 | 1344.3 | 15 | 89.62 | 1344.3
30.1 | 30404023 | 电缆接线端子 铜,240mm2,双孔(热镀 锡) | 个 | 15 | 89.62 | 1344.3 | 15 | 89.62 | 1344.3
31 | 030409001016 | 接地极 1.接地挂环 | 根 | 3 | 188.1 | 564.3 | 3 | 127.21 | 381.63 |  | 182.67
31.1 | 30411316换2 | 接地挂环 JDL-50~240 | 组 | 3 | 188.10 | 564.3 | 3 | 127.21 | 381.63 |  | 182.67
32 | 030410004013 | 杆上设备 1.接地短路故障指示器 | 台 | 3 | 195.01 | 585.03 | 3 | 136.66 | 409.98 |  | 175.05
32.1 | 30411315 | 接地短路故障指示器 | 只 | 3 | 195.01 | 585.03 | 3 | 136.66 | 409.98 |  | 175.05
33 | 03B001015 | 楔形线夹 50/240 1.楔形线夹(弹射型) 50/240 | 只 | 3 | 101.49 | 304.47 | 3 | 88.8 | 266.4 |  | 38.07
33.1 | bc019 | 楔形线夹(弹射型) 50/240 | 只 | 3 | 101.49 | 304.47 | 3 | 88.80 | 266.4 |  | 38.07
34 | 030410004014 | 杆上设备 1.绝缘罩(柱上断路器) 硅橡胶绝缘 防护罩 | 组 | 1 | 76.78 | 76.78 | 1 | 76.78 | 76.78
34.1 | 30411319 | 绝缘罩(柱上断路器) 硅橡胶绝缘防护 罩 | 个 | 1 | 76.78 | 76.78 | 1 | 76.78 | 76.78
35 | 030410004004 | 杆上设备 1.绝缘护罩(隔离开关) 硅橡胶绝缘防 护罩 | 组 | 1 | 76.78 | 76.78 | 1 | 76.78 | 76.78
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
35.1 | 30411319 | 绝缘护罩(隔离开关) 硅橡胶绝缘防护 罩 | 个 | 1 | 76.78 | 76.78 | 1 | 76.78 | 76.78
36 | 030410004015 | 杆上设备 1.绝缘护罩(避雷器) 硅橡胶绝缘防护 罩 | 组 | 1 | 76.78 | 76.78 | 1 | 76.78 | 76.78
36.1 | 30411319 | 绝缘护罩(避雷器) 硅橡胶绝缘防护罩 | 个 | 1 | 76.78 | 76.78 | 1 | 76.78 | 76.78
37 | 03B001035 | 警示牌 “禁止攀登、高压危险” 1.警示牌 “禁止攀登、高压危险” | 块 | 2 | 44.41 | 88.82 | 2 | 44.41 | 88.82
37.1 | bc002 | 警示牌 “禁止攀登、高压危险” | 块 | 2 | 44.41 | 88.82 | 2 | 44.41 | 88.82
38 | 03B001036 | 警示牌 “禁止攀登、高压危险” 1.开关标识牌 300×230mm | 块 | 2 | 44.41 | 88.82 | 2 | 44.41 | 88.82
38.1 | bc003 | 开关标识牌 300×230mm | 块 | 2 | 44.41 | 88.82 | 2 | 44.41 | 88.82
39 | 03B001037 | 杆上标识固定支架 1.杆上标识固定支架 BPZJ1-800 | 付 | 3 | 63.43 | 190.29 | 2 | 63.43 | 126.86 |  | 63.43
39.1 | bc018 | 杆上标识固定支架 BPZJ1-800 | 付 | 3 | 63.43 | 190.29 | 2 | 63.43 | 126.86 |  | 63.43
40 | 03B001038 | 单头螺栓 1.单头螺栓 M10X40 | 套 | 3 | 12.69 | 38.07 | 3 | 3.8 | 11.4 |  | 26.67
40.1 | bc022 | 单头螺栓 M10X40 | 套 | 3 | 12.69 | 38.07 | 3 | 3.80 | 11.4 |  | 26.67
41 | 03B001039 | 单头螺栓 1.单头螺栓 M12X40 | 套 | 30 | 19.03 | 570.9 | 30 | 6.34 | 190.2 |  | 380.70
41.1 | bc022 | 单头螺栓 M12X40 | 套 | 30 | 19.03 | 570.9 | 30 | 6.34 | 190.2 |  | 380.70
42 | 03B001040 | 单头螺栓 1.单头螺栓 M16X40 | 套 | 4 | 20.3 | 81.2 | 4 | 10.15 | 40.6 |  | 40.60
42.1 | bc024 | 单头螺栓 M16X40 | 套 | 4 | 20.30 | 81.2 | 4 | 10.15 | 40.6 |  | 40.60
43 | 030413001001 | 铁构件 FZ-G04成套铁件 | kg |  |  |  | 62.2 | 18.74 | 1165.63 | 1165.63
43.1 | 30407005 | 金属构件制作与安装 一般铁构件制作 | t |  |  |  | 0.062 | 13075.47 | 810.68 | 810.68
43.2 | 30407006 | 金属构件制作与安装 一般铁构件安装 | t |  |  |  | 0.062 | 5727.15 | 355.08 | 355.08
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
44 | 030413001004 | 铁构件 DA-2成套铁件 | kg |  |  |  | 64.8 | 18.86 | 1222.13 | 1222.13
44.1 | 30407005 | 金属构件制作与安装 一般铁构件制作 | t |  |  |  | 0.065 | 13075.47 | 849.91 | 849.91
44.2 | 30407006 | 金属构件制作与安装 一般铁构件安装 | t |  |  |  | 0.065 | 5727.15 | 372.26 | 372.26
45 | 030413001005 | 铁构件 KL（SBJ）/19成套铁件 | kg |  |  |  | 161 | 18.8 | 3026.8 | 3026.80
45.1 | 30407005 | 金属构件制作与安装 一般铁构件制作 | t |  |  |  | 0.161 | 13075.47 | 2105.15 | 2105.15
45.2 | 30407006 | 金属构件制作与安装 一般铁构件安装 | t |  |  |  | 0.161 | 5727.15 | 922.07 | 922.07
46 | 030413001002 | 铁构件 LJG1-15/19成套铁件 | kg |  |  |  | 57.2 | 18.74 | 1071.93 | 1071.93
46.1 | 30407005 | 金属构件制作与安装 一般铁构件制作 | t |  |  |  | 0.057 | 13075.47 | 745.3 | 745.30
46.2 | 30407006 | 金属构件制作与安装 一般铁构件安装 | t |  |  |  | 0.057 | 5727.15 | 326.45 | 326.45
47 | 030413001006 | 铁构件 接地极JD3-12铁件 | kg |  |  |  | 47.4 | 18.64 | 883.54 | 883.54
47.1 | 30407005 | 金属构件制作与安装 一般铁构件制作 | t |  |  |  | 0.047 | 13075.47 | 614.55 | 614.55
47.2 | 30407006 | 金属构件制作与安装 一般铁构件安装 | t |  |  |  | 0.047 | 5727.15 | 269.18 | 269.18
48 | 030411001001 | 配管 地上铺设 沿电杆敷设 (φ150mm) | m |  |  |  | 3 | 194.87 | 584.61 | 584.61
48.1 | 30409055换2 | 地上铺设 沿电杆敷设 (φ150mm) | 根 |  |  |  | 1 | 584.62 | 584.62 | 584.62
单项工程S02
市政单位工程
排管工程
49 | 040803003012 | 电缆排管 1.名称：电缆保护管（聚丙烯塑料 管）N1-2/120m 2.规格：MPP-φ150*17 3.管枕间距1000mm 4.垫层：100mm厚C15混凝土 | m | 120 | 285.69 | 34282.8 | 120 | 285.69 | 34282.8
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
49.1 | 40903012换1 | 电缆保护管 MPP-φ150*17 | m | 240 | 122.43 | 29383.2 | 240 | 122.43 | 29383.2
49.2 | 40903065换1 | 电缆保护管管枕 | 副 | 120 | 7.63 | 915.6 | 120 | 7.63 | 915.6
49.3 | 40501053换1 | C15预拌非泵送混凝土 | m3 | 8.585 | 464.10 | 3984.3 | 8.585 | 464.10 | 3984.3
50 | 040803003013 | 电缆排管 1.名称：电缆保护管（埋地式高压 电力电缆用改性聚丙烯保护管）N2- 4/28m 2.规格：MPP-φ150 3.管枕间距1000mm 4.垫层：100mm厚C15砼 | m | 140 | 533.08 | 74631.2 | 140 | 533.08 | 74631.2
50.1 | 40903012换1 | 电缆保护管 MPP-φ150*17 | m | 560 | 122.43 | 68560.8 | 560 | 122.43 | 68560.8
50.2 | 40903065换2 | 电缆保护管管枕 | 副 | 140 | 10.16 | 1422.4 | 140 | 10.16 | 1422.4
50.3 | 40501053换1 | C15预拌非泵送混凝土 | m3 | 10.016 | 464.10 | 4648.43 | 10.016 | 464.10 | 4648.43
51 | 040501020011 | 警示(示踪)带铺设 1.名称：警示带敷设 | m | 260 | 1.02 | 265.2 | 260 | 1.02 | 265.2
51.1 | 40802291 | 警示带敷设 | m | 260 | 1.02 | 265.2 | 260 | 1.02 | 265.2
52 | 040501008003 | 水平导向钻进 1.小型定向钻机穿越敷管 DN300 一次 性拉多根小管道的拉管施工 2.水平导向钻进 孔隙注浆 (Φ500) 一次性拉多根小管道的拉管施工 | m | 155 | 1167.35 | 180939.25 | 155 | 1136.36 | 176135.8 |  | 4803.45
52.1 | 40503003换2 | 小型定向钻机穿越敷管 DN300 一次性 拉多根小管道的拉管施工 | m | 155 | 1102.44 | 170878.2 | 155 | 1071.45 | 166074.75 |  | 4803.45
52.2 | 40503009换1 | 水平导向钻进 孔隙注浆 (Φ500) 一 次性拉多根小管道的拉管施工 | m | 155 | 64.91 | 10061.05 | 155 | 64.91 | 10061.05
53 | 040803004002 | 管道包封 N1-2 1.C25预拌非泵送混凝土包封 | m | 120 | 242.59 | 29110.8 | 120 | 242.59 | 29110.8
53.1 | 40903066换1 | C25预拌非泵送混凝土包封 | m3 | 27.129 | 1073.04 | 29110.5 | 27.129 | 1073.04 | 29110.5
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
54 | 040803004003 | 管道包封 N1-4 1.C25预拌非泵送混凝土包封 | m | 140 | 391.18 | 54765.2 | 140 | 391.18 | 54765.2
54.1 | 40903066换1 | C25预拌非泵送混凝土包封 | m3 | 51.037 | 1073.04 | 54764.74 | 51.037 | 1073.04 | 54764.74
55 | 040101002011 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 480.89 | 8.83 | 4246.26 | 480.22 | 8.83 | 4240.34 |  | 5.92
55.1 | 40101008换1 | 人工挖沟槽土方 (三类土 槽深 2m以 内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 24.045 | 63.86 | 1535.51 | 24.011 | 63.86 | 1533.34 |  | 2.17
55.2 | 40101064 | 小型挖掘机挖槽坑土方 (装车 三类土 ) | m3 | 456.846 | 5.93 | 2709.1 | 456.209 | 5.93 | 2705.32 |  | 3.78
56 | 040103001012 | 填方 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:砂 | m3 | 384.12 | 103.02 | 39572.04 | 207.11 | 103.02 | 21336.47 |  | 18235.57
56.1 | 40101108换1 | 槽、坑回填砂 (人工摊铺机械夯实) | m3 | 384.12 | 103.02 | 39572.04 | 207.11 | 103.02 | 21336.47 |  | 18235.57
57 | 040103002014 | 余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 480.89 | 27.27 | 13113.87 | 551.98 | 27.27 | 15052.49 | 1938.62
57.1 | 40101091换2 | 自卸汽车运土 (载重10t以外 运距 10km) | m3 | 480.89 | 27.27 | 13113.87 | 551.98 | 27.27 | 15052.49 | 1938.62
58 | 041001001003 | 拆除路面 1.C30面层25cm 2.锯缝机锯缝 | m2 | 469.16 | 24.8 | 11635.17 | 412.46 | 25.4 | 10476.48 |  | 1158.69
58.1 | 40104070换1 | 液压锤破碎混凝土构筑物 破碎道路混 凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 117.29 | 81.76 | 9589.63 | 103.116 | 81.76 | 8430.76 |  | 1158.87
58.2 | 40203047 | 锯缝机锯缝 (缝深 4cm) | m | 450 | 4.55 | 2047.5 | 450 | 4.55 | 2047.5
59 | 040103002002 | 余方弃置 1.挖掘机装车 (石渣) 2.自卸汽车运石碴 (载重10t以外 运距10km) | m3 | 280.68 | 53.7 | 15072.52 | 103.12 | 53.7 | 5537.54 |  | 9534.98
59.1 | 40101154 | 挖掘机装车 (石渣) | m3 | 280.68 | 10.31 | 2893.81 | 103.12 | 10.31 | 1063.17 |  | 1830.64
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
59.2 | 40101162换6 | 自卸汽车运石碴 (载重10t以外 运距 10km) | m3 | 280.68 | 43.39 | 12178.71 | 103.12 | 43.39 | 4474.38 |  | 7704.33
60 | 040203007002 | 水泥混凝土 1.C30面层25cm | m2 | 469.16 | 140.17 | 65762.16 | 412.46 | 140.17 | 57814.52 |  | 7947.64
60.1 | 40203041换4 | C30预拌非泵送混凝土路面 (厚度 25cm) | m2 | 469.16 | 140.17 | 65762.16 | 412.46 | 140.17 | 57814.52 |  | 7947.64
61 | 040202011003 | 碎石 1.10cm厚级配碎石层 2.路床碾压检验 | m2 | 469.16 | 25.7 | 12057.41 |  |  |  |  | 12057.41
61.1 | 40202040 | 级配碎石底层 (厚度10cm) | m2 | 469.16 | 24.24 | 11372.44 |  | 24.24 |  |  | 11372.44
61.2 | 40202001 | 路床碾压检验 | m2 | 469.16 | 1.46 | 684.97 |  | 1.46 |  |  | 684.97
工井工程
62 | 040504001009 | 混凝土井 直线两盖工井1450*1480*1450mm深 1.C30预拌非泵送混凝土 底板 2.C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 3.20mm厚水泥防水砂浆抹面 4.C30预拌非泵送混凝土井室盖板 5.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 6.滤料铺设 碎石 7.D300混凝土管 8.检查井井盖、座(普通铸铁) 两盖 1200*950 9.角钢接地极 (普通土) 10.接地母线敷设 50*5扁钢接地体 11.铁构件 (制作 每件重1kg以上) 12.铁构件 (安装 每件重1kg以上) | 座 | 2 | 6184.37 | 12368.74 | 2 | 5948.02 | 11896.04 |  | 472.70
62.1 | 40601058换2 | 半地下室池底 (平池底 厚度50cm以内 ) | m3 | 0.858 | 585.41 | 502.28 | 0.858 | 585.41 | 502.28
62.2 | 40501011换2 | C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) | m3 | 3.151 | 1244.83 | 3922.46 | 2.728 | 1244.83 | 3395.9 |  | 526.56
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
62.3 | 40501025换3 | 20mm厚水泥防水砂浆抹面 | m2 | 28.202 | 41.66 | 1174.9 | 28.202 | 41.66 | 1174.9
62.4 | 40501016换2 | C30预拌非泵送混凝土井室盖板 | m3 | 0.279 | 1584.37 | 442.04 | 0.313 | 1584.37 | 495.91 | 53.87
62.5 | 40304007换1 | 现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) | t | 0.218 | 5643.32 | 1230.24 | 0.218 | 5643.32 | 1230.24
62.6 | 40304007 | 现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ16) | t | 0.069 | 5505.28 | 379.86 | 0.069 | 5505.28 | 379.86
62.7 | 40601151 | 滤料铺设 碎石 | m3 | 0.057 | 286.14 | 16.31 | 0.057 | 286.14 | 16.31
62.8 | 40502001 | D300混凝土管 | m | 0.8 | 91.12 | 72.9 | 0.8 | 91.12 | 72.9
62.9 | 40501039换1 | 检查井井盖、座(普通铸铁) 两盖 1200*950 | 套 | 2 | 903.51 | 1807.02 | 2 | 903.51 | 1807.02
62.10 | 40906003 | 角钢接地极 (普通土) | 根 | 8 | 102.89 | 823.12 | 8 | 102.89 | 823.12
62.11 | 40906007换2 | 接地母线敷设 50*5扁钢接地体 | m | 9.88 | 32.42 | 320.31 | 9.88 | 32.42 | 320.31
62.12 | 40901043 | 铁构件 (制作 每件重1kg以上) | kg | 100.92 | 12.34 | 1245.35 | 100.92 | 12.34 | 1245.35
62.13 | 40901044 | 铁构件 (安装 每件重1kg以上) | kg | 100.92 | 4.28 | 431.94 | 100.92 | 4.28 | 431.94
63 | 040504001010 | 混凝土井 直线四盖工井2450*1480*1450mm深 1.C30预拌非泵送混凝土 底板 2.C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 3.20mm厚水泥防水砂浆抹面 4.C30预拌非泵送混凝土井室盖板 5.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 6.滤料铺设 碎石 7.D300混凝土管 8.检查井井盖、座(普通铸铁) 四盖 2200*950 9.角钢接地极 (普通土) 10.接地母线敷设 50*5扁钢接地体 11.铁构件 (制作 每件重1kg以上) 12.铁构件 (安装 每件重1kg以上) | 座 | 4 | 8596.87 | 34387.48 | 4 | 8402.97 | 33611.88 |  | 775.60
63.1 | 40601058换3 | 半地下室池底 (平池底 厚度50cm以内 ) | m3 | 2.658 | 585.41 | 1556.02 | 2.658 | 585.41 | 1556.02
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
63.2 | 40501011换2 | C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) | m3 | 8.809 | 1244.83 | 10965.71 | 7.684 | 1244.83 | 9565.27 |  | 1400.44
63.3 | 40501025换4 | 20mm厚水泥防水砂浆抹面 | m2 | 81.285 | 41.66 | 3386.33 | 82.669 | 41.66 | 3443.99 | 57.66
63.4 | 40501016换3 | C30预拌非泵送混凝土井室盖板 | m3 | 0.7 | 1584.37 | 1109.06 | 1.058 | 1584.37 | 1676.26 | 567.20
63.5 | 40304007换1 | 现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) | t | 0.644 | 5643.32 | 3634.3 | 0.644 | 5643.32 | 3634.3
63.6 | 40304007 | 现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ16) | t | 0.215 | 5505.28 | 1183.64 | 0.215 | 5505.28 | 1183.64
63.7 | 40601151 | 滤料铺设 碎石 | m3 | 0.113 | 286.14 | 32.33 | 0.113 | 286.14 | 32.33
63.8 | 40502001 | D300混凝土管 | m | 1.6 | 91.12 | 145.79 | 1.6 | 91.12 | 145.79
63.9 | 40501039换2 | 检查井井盖、座(普通铸铁) 四盖 2200*950 | 套 | 4 | 1618.37 | 6473.48 | 4 | 1618.37 | 6473.48
63.10 | 40906003 | 角钢接地极 (普通土) | 根 | 16 | 102.89 | 1646.24 | 16 | 102.89 | 1646.24
63.11 | 40906007换2 | 接地母线敷设 50*5扁钢接地体 | m | 27.76 | 32.42 | 899.98 | 27.76 | 32.42 | 899.98
63.12 | 40901043 | 铁构件 (制作 每件重1kg以上) | kg | 201.84 | 12.34 | 2490.71 | 201.84 | 12.34 | 2490.71
63.13 | 40901044 | 铁构件 (安装 每件重1kg以上) | kg | 201.84 | 4.28 | 863.88 | 201.84 | 4.28 | 863.88
64 | 040504001011 | 混凝土井 铸铁转角工井2730*2450*1450mm深 1.C30预拌非泵送混凝土 底板 2.C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 3.20mm厚水泥防水砂浆抹面 4.C30预拌非泵送混凝土井室盖板 5.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 6.滤料铺设 碎石 7.D300混凝土管 8.检查井井盖、座(普通铸铁) 四盖 2200*950 | 座 | 2 | 12248.1 | 24496.2 | 2 | 12173.91 | 24347.82 |  | 148.38
64.1 | 40601058换4 | 半地下室池底 (平池底 厚度50cm以内 ) | m3 | 2.675 | 585.41 | 1565.97 | 2.675 | 585.41 | 1565.97
64.2 | 40501011换2 | C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) | m3 | 5.245 | 1244.83 | 6529.13 | 5.234 | 1244.83 | 6515.44 |  | 13.69
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
64.3 | 40501025换5 | 20mm厚水泥防水砂浆抹面 | m2 | 56.993 | 41.66 | 2374.33 | 56.993 | 41.66 | 2374.33
64.4 | 40501016换3 | C30预拌非泵送混凝土井室盖板 | m3 | 1.839 | 1584.37 | 2913.66 | 1.754 | 1584.37 | 2778.98 |  | 134.68
64.5 | 40304007换1 | 现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) | t | 0.47 | 5643.32 | 2652.36 | 0.47 | 5643.32 | 2652.36
64.6 | 40304007 | 现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ16) | t | 0.215 | 5505.28 | 1183.64 | 0.215 | 5505.28 | 1183.64
64.7 | 40601151 | 滤料铺设 碎石 | m3 | 0.057 | 286.14 | 16.31 | 0.057 | 286.14 | 16.31
64.8 | 40502001 | D300混凝土管 | m | 0.8 | 91.12 | 72.9 | 0.8 | 91.12 | 72.9
64.9 | 40501039换2 | 检查井井盖、座(普通铸铁) 四盖 2200*950 | 套 | 2 | 1618.37 | 3236.74 | 2 | 1618.37 | 3236.74
64.10 | 40906003 | 角钢接地极 (普通土) | 根 | 8 | 102.89 | 823.12 | 8 | 102.89 | 823.12
64.11 | 40906007换2 | 接地母线敷设 50*5扁钢接地体 | m | 18.88 | 32.42 | 612.09 | 18.88 | 32.42 | 612.09
64.12 | 40901043 | 铁构件 (制作 每件重1kg以上) | kg | 151.38 | 12.34 | 1868.03 | 151.38 | 12.34 | 1868.03
64.13 | 40901044 | 铁构件 (安装 每件重1kg以上) | kg | 151.38 | 4.28 | 647.91 | 151.38 | 4.28 | 647.91
65 | 040504001012 | 混凝土井 接头工井5280*1950*1550mm深 1.C30预拌非泵送混凝土 底板 2.C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 3.20mm厚水泥防水砂浆抹面 4.C30预拌非泵送混凝土井室盖板 5.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 6.滤料铺设 碎石 7.D300混凝土管 8.检查井井盖、座(普通铸铁) 三盖 1700*950 9.角钢接地极 (普通土) 10.接地母线敷设 50*5扁钢接地体 11.铁构件 (制作 每件重1kg以上) 12.铁构件 (安装 每件重1kg以上) | 座 | 1 | 17884.9 | 17884.9 | 1 | 17513.47 | 17513.47 |  | 371.43
65.1 | 40601058换5 | 半地下室池底 (平池底 厚度50cm以内 ) | m3 | 2.675 | 585.41 | 1565.97 | 2.059 | 585.41 | 1205.36 |  | 360.61
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
65.2 | 40501011换2 | C30预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) | m3 | 4.082 | 1244.83 | 5081.4 | 4.082 | 1244.83 | 5081.4
65.3 | 40501025换6 | 20mm厚水泥防水砂浆抹面 | m2 | 44.316 | 41.66 | 1846.2 | 44.316 | 41.66 | 1846.2
65.4 | 40501105 | 预制 矩形盖板 (板厚30cm以内) | m3 | 1.413 | 937.52 | 1324.72 | 1.404 | 937.52 | 1316.28 |  | 8.44
65.5 | 40501122 | 安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积在 0.3m3以内) | m3 | 1.413 | 264.24 | 373.37 | 1.404 | 264.24 | 370.99 |  | 2.38
65.6 | 40304007换1 | 现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) | t | 0.596 | 5643.32 | 3363.42 | 0.596 | 5643.32 | 3363.42
65.7 | 40601151 | 滤料铺设 碎石 | m3 | 0.028 | 286.14 | 8.01 | 0.028 | 286.14 | 8.01
65.8 | 40502001 | D300混凝土管 | m | 0.4 | 91.12 | 36.45 | 0.4 | 91.12 | 36.45
65.9 | 40501039换3 | 检查井井盖、座(普通铸铁) 三盖 1700*950 | 套 | 2 | 1298.09 | 2596.18 | 2 | 1298.09 | 2596.18
65.10 | 40906003 | 角钢接地极 (普通土) | 根 | 4 | 102.89 | 411.56 | 4 | 102.89 | 411.56
65.11 | 40906007换2 | 接地母线敷设 50*5扁钢接地体 | m | 13.54 | 32.42 | 438.97 | 13.54 | 32.42 | 438.97
65.12 | 40901043 | 铁构件 (制作 每件重1kg以上) | kg | 50.46 | 12.34 | 622.68 | 50.46 | 12.34 | 622.68
65.13 | 40901044 | 铁构件 (安装 每件重1kg以上) | kg | 50.46 | 4.28 | 215.97 | 50.46 | 4.28 | 215.97
66 | 041001001004 | 拆除路面 1.C30面层25cm 2.锯缝机锯缝 | m2 | 42.47 | 28.83 | 1224.41 | 42.47 | 28.83 | 1224.41
66.1 | 40104070换1 | 液压锤破碎混凝土构筑物 破碎道路混 凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 10.618 | 81.76 | 868.13 | 10.618 | 81.76 | 868.13
66.2 | 40203047 | 锯缝机锯缝 (缝深 4cm) | m | 78.34 | 4.55 | 356.45 | 78.34 | 4.55 | 356.45
67 | 040103002015 | 余方弃置 1.挖掘机装车 (石渣) 2.自卸汽车运石碴 (载重10t以外 运距10km) | m3 | 10.62 | 53.7 | 570.29 | 10.62 | 53.7 | 570.29
67.1 | 40101154 | 挖掘机装车 (石渣) | m3 | 10.62 | 10.31 | 109.49 | 10.62 | 10.31 | 109.49
67.2 | 40101162换6 | 自卸汽车运石碴 (载重10t以外 运距 10km) | m3 | 10.62 | 43.39 | 460.8 | 10.62 | 43.39 | 460.8
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
68 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.C30面层25cm | m2 | 42.47 | 140.17 | 5953.02 |  |  |  |  | 5953.02
68.1 | 40203041换4 | C30预拌非泵送混凝土路面 (厚度 25cm) | m2 | 42.47 | 140.17 | 5953.02 |  | 140.17 |  |  | 5953.02
69 | 040202011001 | 碎石 1.10cm厚级配碎石层 2.路床碾压检验 | m2 | 42.47 | 25.7 | 1091.48 |  |  |  |  | 1091.48
69.1 | 40202040 | 级配碎石底层 (厚度10cm) | m2 | 42.47 | 24.24 | 1029.47 |  | 24.24 |  |  | 1029.47
69.2 | 40202001 | 路床碾压检验 | m2 | 42.47 | 1.46 | 62.01 |  | 1.46 |  |  | 62.01
配电箱基础
70 | 040504001004 | 混凝土井 配电箱基础 1.C10预拌混凝土 2.C20预拌非泵送混凝土 底板 3.C20预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) 4.20mm厚水泥防水砂浆抹面 5.C20预拌非泵送混凝土井室盖板 6.现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) 7.砖砌台阶 8.铝合金百叶窗制作 9.铝合金百叶窗安装 10.角钢接地极 (普通土) 11.接地母线敷设 50*5扁钢接地体 12.铁构件 (制作 每件重1kg以上) 13.铁构件 (安装 每件重1kg以上) | 座 | 1 | 26310.02 | 26310.02 | 1 | 26043.4 | 26043.4 |  | 266.62
70.1 | 40501005换3 | C10预拌混凝土 | m3 | 2.178 | 542.51 | 1181.59 | 2.178 | 542.51 | 1181.59
70.2 | 40601058换6 | 半地下室池底 (平池底 厚度50cm以内 ) | m3 | 3.968 | 524.14 | 2079.79 | 3.968 | 524.14 | 2079.79
70.3 | 40501011换3 | C20预拌非泵送混凝土井壁 (矩形 30cm以内) | m3 | 6.3 | 1195.82 | 7533.67 | 6.3 | 1195.82 | 7533.67
分部分项工程量清单审核表书
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
70.4 | 40501025换7 | 20mm厚水泥防水砂浆抹面 | m2 | 71.64 | 41.66 | 2984.52 | 65.24 | 41.66 | 2717.9 |  | 266.62
70.5 | 40501038换1 | C20梁 | m3 | 0.465 | 708.13 | 329.28 | 0.465 | 708.13 | 329.28
70.6 | 40501016换4 | C20预拌非泵送混凝土井室盖板 | m3 | 0.535 | 1534.35 | 820.88 | 0.535 | 1534.35 | 820.88
70.7 | 40304007换2 | 现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ14) | t | 1.191 | 5562.80 | 6625.29 | 1.191 | 5562.80 | 6625.29
70.8 | 40304007换1 | 现浇混凝土 螺纹钢筋 (φ12) | t | 0.02 | 5643.32 | 112.87 | 0.02 | 5643.32 | 112.87
70.9 | 10104003 | 砖砌台阶 | m3 | 2.16 | 701.97 | 1516.26 | 2.16 | 701.97 | 1516.26
70.10 | 10108073 | 铝合金百叶窗制作 | m2 | 0.09 | 455.30 | 40.98 | 0.09 | 455.30 | 40.98
70.11 | 10108077 | 铝合金百叶窗安装 | m2 | 0.09 | 87.79 | 7.9 | 0.09 | 87.79 | 7.9
70.12 | 40906003 | 角钢接地极 (普通土) | 根 | 6 | 102.89 | 617.34 | 6 | 102.89 | 617.34
70.13 | 40906007换2 | 接地母线敷设 50*5扁钢接地体 | m | 50 | 32.42 | 1621 | 50 | 32.42 | 1621
70.14 | 40901043 | 铁构件 (制作 每件重1kg以上) | kg | 50.46 | 12.34 | 622.68 | 50.46 | 12.34 | 622.68
70.15 | 40901044 | 铁构件 (安装 每件重1kg以上) | kg | 50.46 | 4.28 | 215.97 | 50.46 | 4.28 | 215.97

## 单价措施项目清单与计价审核表(晨曦格式) (hidden)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程S01
电力单位工程
电力工程
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以外) 2.履带式推土机进出场费 (90kW以内) 3.压路机进出场费 | 项 | 1 | 6718.53 | 6718.53 | 1 | 6718.53 | 6718.53
单回电缆引下杆
单项工程S02
市政单位工程
排管工程
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.压路机进出场费 2.履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以外) 3.履带式推土机进出场费 (90kW以外) | 项 | 1 | 7301.96 | 7301.96 | 1 | 7301.96 | 7301.96
工井工程
配电箱基础

## 单价措施项目清单与计价审核表2(晨曦格式) (hidden)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：智慧物流项目一期临时用电工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程S01
电力单位工程
电力工程
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以 外) 2.履带式推土机进出场费 (90kW以内) 3.压路机进出场费 | 项 | 1 | 6718.53 | 6718.53 | 1 | 6718.53 | 6718.53
单回电缆引下杆
单项工程S02
市政单位工程
排管工程
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.压路机进出场费 2.履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以 外) 3.履带式推土机进出场费 (90kW以外) | 项 | 1 | 7301.96 | 7301.96 | 1 | 7301.96 | 7301.96
工井工程
配电箱基础